## data
所 | 用户类型 | 用户编号 | 用户名称 | 表计资产号 | 数据日期 | CT | PT | A相电压 | B相电压 | C相电压 | A相电流 | B相电流 | C相电流 | 零序电流 | 有功功率 | A相有功功率 | B相有功功率 | C相有功功率 | 无功功率 | A相无功功率 | B相无功功率 | C相无功功率 | 线路名称 | 资产编号 | 出厂编号 | 综合倍率 | 变压器容量 | 接线方式 | 电压 | 标定电流 | 是否异常 | 错误信息 | 向序 | 一元件基础角度 | 二元件基础角度 | 三元件基础角度 | 一元件真实角度 | 二元件真实角度 | 三元件真实角度 | 一元件电压滞后角度 | 二元件电压滞后角度 | 三元件电压滞后角度 | 一元件电流滞后角度 | 二元件电流滞后角度 | 三元件电流滞后角度 | 二次线接入方式
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 0:00 | 30 | 1 | 238.6 | 238.8 | 239.7 | 0.418 | 0.465 | 0.469 | 0.05 | 0.2207 | 0.0662 | 0.0779 | 0.0765 | 0.0302 | 0.0016 | 0.022 | 0.0065 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.3845 | 15.7704 | 4.8566 | 1.3845 | 15.7704 | 4.8566 | 0 | 240 | 120 | 1.3845 | 255.7704 | 124.8566 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 0:00 | 30 | 1 | 241.1 | 237.3 | 239.3 | 0.711 | 1.03 | 0.958 | 0 | 0.7456 | 0.2847 | 0.2485 | 0.2123 | 0.0798 | -0.0098 | 0.0703 | 0.0155 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.9715 | 15.7961 | 4.1757 | 358.0285 | 15.7961 | 4.1757 | 0 | 240 | 120 | 358.0285 | 255.7961 | 124.1757 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 0:15 | 10 | 1 | 236.7 | 238.1 | 238 | 1.377 | 1.383 | 1.375 | 0 | 0.9512 | 0.3157 | 0.3176 | 0.3179 | 0.0779 | 0.0253 | 0.0283 | 0.0242 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.5819 | 5.0919 | 4.3532 | 4.5819 | 5.0919 | 4.3532 | 0 | 240 | 120 | 4.5819 | 245.0919 | 124.3532 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 0:15 | 30 | 1 | 238.6 | 238.9 | 239.7 | 0.417 | 0.478 | 0.463 | 0.05 | 0.2242 | 0.0664 | 0.0819 | 0.0757 | 0.0313 | 0.0021 | 0.0231 | 0.0059 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8115 | 15.7512 | 4.4566 | 1.8115 | 15.7512 | 4.4566 | 0 | 240 | 120 | 1.8115 | 255.7512 | 124.4566 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 0:15 | 30 | 1 | 239.2 | 242 | 236.8 | 0.788 | 1.033 | 1.405 | 0 | 0.7561 | 0.1837 | 0.2456 | 0.3266 | 0.031 | -0.0117 | 0.0239 | 0.0188 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.6443 | 5.5581 | 3.2945 | 356.3557 | 5.5581 | 3.2945 | 0 | 240 | 120 | 356.3557 | 245.5581 | 123.2945 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 0:15 | 80 | 1 | 240 | 240 | 238.4 | 0.812 | 1.29 | 1.957 | 0 | 0.9292 | 0.1883 | 0.308 | 0.4328 | 0.034 | 0.0193 | 0.007 | 0.0076 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.8522 | 1.302 | 1.006 | 5.8522 | 1.302 | 1.006 | 0 | 240 | 120 | 5.8522 | 241.3020 | 121.0060 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 0:30 | 30 | 1 | 238.8 | 239.1 | 240 | 0.421 | 0.475 | 0.47 | 0.05 | 0.2234 | 0.0664 | 0.0803 | 0.0765 | 0.0326 | 0.0019 | 0.0237 | 0.007 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.639 | 16.4436 | 5.2282 | 1.639 | 16.4436 | 5.2282 | 0 | 240 | 120 | 1.6390 | 256.4436 | 125.2282 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 0:30 | 30 | 1 | 241.2 | 239.1 | 239.1 | 0.78 | 0.744 | 0.873 | 0 | 0.5554 | 0.1823 | 0.1697 | 0.2033 | 0.0267 | -0.0125 | 0.0294 | 0.0098 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.9225 | 9.8288 | 2.7598 | 356.0775 | 9.8288 | 2.7598 | 0 | 240 | 120 | 356.0775 | 249.8288 | 122.7598 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 0:30 | 80 | 1 | 240.4 | 240.4 | 238.2 | 0.743 | 1.173 | 2.404 | 0 | 0.9974 | 0.1722 | 0.2774 | 0.5477 | 0.0332 | 0.0111 | 0.0038 | 0.0182 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.6882 | 0.7848 | 1.9032 | 3.6882 | 0.7848 | 1.9032 | 0 | 240 | 120 | 3.6882 | 240.7848 | 121.9032 | +la-la-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 0:45 | 10 | 1 | 236.7 | 238.2 | 238.2 | 1.427 | 1.442 | 1.437 | 0 | 0.9731 | 0.323 | 0.3254 | 0.3246 | 0.1119 | 0.0373 | 0.0392 | 0.0354 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.5873 | 6.8692 | 6.2239 | 6.5873 | 6.8692 | 6.2239 | 0 | 240 | 120 | 6.5873 | 246.8692 | 126.2239 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 0:45 | 30 | 1 | 238.3 | 238.3 | 239.4 | 0.412 | 0.683 | 0.474 | 0.24 | 0.2814 | 0.0651 | 0.1389 | 0.0773 | 0.0386 | 0.0021 | 0.0307 | 0.0057 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8476 | 12.4633 | 4.2173 | 1.8476 | 12.4633 | 4.2173 | 0 | 240 | 120 | 1.8476 | 252.4633 | 124.2173 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 0:45 | 10 | 1 | 237 | 241.9 | 236.5 | 0.464 | 0.245 | 0.693 | 0 | 0.2903 | 0.1081 | 0.0318 | 0.1503 | 0.0253 | 0.0057 | -0.0373 | 0.0569 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.0184 | 49.5509 | 20.7355 | 3.0184 | 310.4491 | 20.7355 | 0 | 240 | 120 | 3.0184 | 190.4491 | 140.7355 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 0:45 | 30 | 1 | 241.5 | 240.8 | 236.8 | 0.563 | 0.847 | 0.976 | 0 | 0.547 | 0.1283 | 0.1977 | 0.2209 | 0.0419 | -0.0092 | 0.0302 | 0.0209 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.1015 | 8.6852 | 5.4048 | 355.8985 | 8.6852 | 5.4048 | 0 | 240 | 120 | 355.8985 | 248.6852 | 125.4048 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 1:00 | 30 | 1 | 238.6 | 238.9 | 239.8 | 0.419 | 0.476 | 0.467 | 0.05 | 0.2231 | 0.0662 | 0.0807 | 0.076 | 0.0316 | 0.0019 | 0.0234 | 0.0062 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.644 | 16.1702 | 4.6638 | 1.644 | 16.1702 | 4.6638 | 0 | 240 | 120 | 1.6440 | 256.1702 | 124.6638 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 1:00 | 10 | 1 | 237.5 | 243.2 | 236.3 | 0.402 | 0.244 | 0.748 | 0 | 0.2893 | 0.0932 | 0.0316 | 0.1644 | 0.0368 | 0.0201 | -0.0373 | 0.0539 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 12.1703 | 49.7292 | 18.1522 | 12.1703 | 310.2708 | 18.1522 | 0 | 240 | 120 | 12.1703 | 190.2708 | 138.1522 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 1:00 | 30 | 1 | 240.8 | 240.3 | 238.4 | 0.715 | 0.817 | 0.88 | 0 | 0.5613 | 0.1663 | 0.1905 | 0.2044 | 0.031 | -0.0062 | 0.0248 | 0.0125 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.1351 | 7.4173 | 3.4995 | 357.8649 | 7.4173 | 3.4995 | 0 | 240 | 120 | 357.8649 | 247.4173 | 123.4995 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 1:00 | 80 | 1 | 240.1 | 240.3 | 238.5 | 0.943 | 1.167 | 2.064 | 0 | 0.9559 | 0.2209 | 0.2751 | 0.4598 | 0.0403 | 0.0147 | 0.01 | 0.0155 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.8072 | 2.0818 | 1.9307 | 3.8072 | 2.0818 | 1.9307 | 0 | 240 | 120 | 3.8072 | 242.0818 | 121.9307 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 1:15 | 15 | 1 | 255 | 230.2 | 231.9 | 0.568 | 1.794 | 0.533 | 1.24 | 0.6637 | 0.1354 | 0.4103 | 0.1179 | 0.122 | 0.0506 | 0.0348 | 0.0365 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 20.4911 | 4.848 | 17.2017 | 20.4911 | 4.848 | 17.2017 | 0 | 240 | 120 | 20.4911 | 244.8480 | 137.2017 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 1:15 | 30 | 1 | 238.8 | 239.1 | 239.9 | 0.421 | 0.468 | 0.468 | 0.04 | 0.2216 | 0.0667 | 0.0782 | 0.0766 | 0.0313 | 0.0024 | 0.022 | 0.0068 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.0607 | 15.7129 | 5.073 | 2.0607 | 15.7129 | 5.073 | 0 | 240 | 120 | 2.0607 | 255.7129 | 125.0730 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 1:15 | 30 | 1 | 241.1 | 240.9 | 238 | 0.627 | 0.795 | 0.962 | 0 | 0.5483 | 0.1442 | 0.1843 | 0.2197 | 0.0207 | -0.0169 | 0.0359 | 0.0016 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.6845 | 11.0227 | 0.4173 | 353.3155 | 11.0227 | 0.4173 | 0 | 240 | 120 | 353.3155 | 251.0227 | 120.4173 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 1:15 | 80 | 1 | 240.3 | 240.7 | 239.4 | 0.922 | 0.944 | 1.374 | 0 | 0.7538 | 0.2162 | 0.2217 | 0.3158 | 0.009 | 0.0188 | -0.0021 | -0.0076 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.9697 | 0.5427 | 1.3786 | 4.9697 | 359.4573 | 358.6214 | 0 | 240 | 120 | 4.9697 | 239.4573 | 118.6214 | +la-la-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 1:30 | 10 | 1 | 237.2 | 238.6 | 238.6 | 0.968 | 0.977 | 0.975 | 0 | 0.6487 | 0.2151 | 0.2162 | 0.2173 | 0.0711 | 0.0229 | 0.0267 | 0.0215 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.0769 | 7.0402 | 5.6505 | 6.0769 | 7.0402 | 5.6505 | 0 | 240 | 120 | 6.0769 | 247.0402 | 125.6505 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 1:30 | 30 | 1 | 238.6 | 238.7 | 239.7 | 0.416 | 0.6 | 0.475 | 0.15 | 0.2584 | 0.0654 | 0.1158 | 0.0771 | 0.0403 | 0.0019 | 0.0324 | 0.0059 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6641 | 15.6312 | 4.376 | 1.6641 | 15.6312 | 4.376 | 0 | 240 | 120 | 1.6641 | 255.6312 | 124.3760 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 1:30 | 30 | 1 | 241.7 | 238 | 240.3 | 0.727 | 1.027 | 0.876 | 0 | 0.6006 | 0.1708 | 0.224 | 0.2057 | 0.088 | -0.004 | 0.0847 | 0.0073 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.3416 | 20.7129 | 2.0325 | 358.6584 | 20.7129 | 2.0325 | 0 | 240 | 120 | 358.6584 | 260.7129 | 122.0325 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 1:45 | 30 | 1 | 238.5 | 238.8 | 239.6 | 0.42 | 0.464 | 0.469 | 0.04 | 0.2202 | 0.0664 | 0.0773 | 0.0763 | 0.0297 | 0.0024 | 0.0207 | 0.0065 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.07 | 14.9914 | 4.8693 | 2.07 | 14.9914 | 4.8693 | 0 | 240 | 120 | 2.0700 | 254.9914 | 124.8693 | +la+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 2:00 | 30 | 1 | 239 | 239.2 | 240.1 | 0.418 | 0.459 | 0.469 | 0.04 | 0.2194 | 0.0662 | 0.0765 | 0.0765 | 0.031 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0065 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.3845 | 16.5961 | 4.8566 | 1.3845 | 16.5961 | 4.8566 | 0 | 240 | 120 | 1.3845 | 256.5961 | 124.8566 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 2:00 | 30 | 1 | 241.5 | 239.1 | 240.1 | 0.85 | 1.01 | 1.021 | 0 | 0.6646 | 0.2003 | 0.227 | 0.2373 | 0.0675 | -0.016 | 0.0749 | 0.0087 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.5671 | 18.2606 | 2.0997 | 355.4329 | 18.2606 | 2.0997 | 0 | 240 | 120 | 355.4329 | 258.2606 | 122.0997 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 2:00 | 80 | 1 | 241.1 | 241.3 | 239.9 | 0.821 | 1.145 | 1.47 | 0 | 0.8049 | 0.1924 | 0.2714 | 0.341 | 0.0155 | 0.0147 | 0.0073 | -0.0065 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.3691 | 1.5407 | 1.092 | 4.3691 | 1.5407 | 358.908 | 0 | 240 | 120 | 4.3691 | 241.5407 | 118.9080 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 2:15 | 30 | 1 | 239 | 239.4 | 240.2 | 0.426 | 0.479 | 0.477 | 0.05 | 0.2243 | 0.0667 | 0.0807 | 0.0768 | 0.0335 | 0.0021 | 0.0245 | 0.0068 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8033 | 16.888 | 5.0599 | 1.8033 | 16.888 | 5.0599 | 0 | 240 | 120 | 1.8033 | 256.8880 | 125.0599 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 2:15 | 30 | 1 | 238.2 | 238.3 | 243.8 | 1.104 | 0.922 | 0.813 | 0 | 0.6415 | 0.255 | 0.2005 | 0.1858 | 0.1425 | 0.0479 | 0.0828 | 0.0117 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 10.6386 | 22.439 | 3.6032 | 10.6386 | 22.439 | 3.6032 | 0 | 240 | 120 | 10.6386 | 262.4390 | 123.6032 | +la+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 2:30 | 30 | 1 | 239 | 239.4 | 240.2 | 0.428 | 0.464 | 0.467 | 0.04 | 0.2206 | 0.0676 | 0.0774 | 0.0755 | 0.031 | 0.0027 | 0.0212 | 0.007 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.2872 | 15.3177 | 5.297 | 2.2872 | 15.3177 | 5.297 | 0 | 240 | 120 | 2.2872 | 255.3177 | 125.2970 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 2:30 | 30 | 1 | 243.4 | 239.1 | 240.5 | 0.599 | 0.965 | 0.871 | 0 | 0.5545 | 0.139 | 0.2129 | 0.2025 | 0.0826 | -0.0103 | 0.0828 | 0.01 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.2379 | 21.2518 | 2.8271 | 355.7621 | 21.2518 | 2.8271 | 0 | 240 | 120 | 355.7621 | 261.2518 | 122.8271 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 2:45 | 30 | 1 | 244.7 | 238 | 241.2 | 0.521 | 0.99 | 0.724 | 0 | 0.4962 | 0.1185 | 0.214 | 0.1635 | 0.0779 | -0.0169 | 0.0926 | 0.0021 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 8.1166 | 23.3986 | 0.7359 | 351.8834 | 23.3986 | 0.7359 | 0 | 240 | 120 | 351.8834 | 263.3986 | 120.7359 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 2:45 | 80 | 1 | 241.6 | 241.7 | 240.2 | 0.712 | 1.21 | 1.589 | 0 | 0.8257 | 0.1661 | 0.2882 | 0.3713 | 0.0228 | 0.0106 | 0.0062 | 0.0059 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.6515 | 1.2324 | 0.9104 | 3.6515 | 1.2324 | 0.9104 | 0 | 240 | 120 | 3.6515 | 241.2324 | 120.9104 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 3:00 | 30 | 1 | 239.2 | 239.5 | 240.3 | 0.419 | 0.461 | 0.466 | 0.05 | 0.2218 | 0.0673 | 0.0779 | 0.0765 | 0.0294 | 0.0021 | 0.0204 | 0.0068 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7873 | 14.6748 | 5.0796 | 1.7873 | 14.6748 | 5.0796 | 0 | 240 | 120 | 1.7873 | 254.6748 | 125.0796 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:00 | 30 | 1 | 234.5 | 245.7 | 247.1 | 0.775 | 1.28 | 1.12 | 0.45 | 0.3894 | 0.0934 | 0.1076 | 0.1883 | 0.6682 | 0.158 | 0.2959 | 0.2142 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 59.411 | 70.0169 | 48.6818 | 59.411 | 70.0169 | 48.6818 | 0 | 240 | 120 | 59.4110 | 310.0169 | 168.6818 | +la-lb+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:00 | 30 | 1 | 244.7 | 239 | 239.3 | 0.512 | 1.095 | 0.921 | 0 | 0.5747 | 0.1174 | 0.2433 | 0.2139 | 0.0994 | -0.0117 | 0.0904 | 0.0207 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.6913 | 20.3829 | 5.5275 | 354.3087 | 20.3829 | 5.5275 | 0 | 240 | 120 | 354.3087 | 260.3829 | 125.5275 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 3:15 | 30 | 1 | 238.9 | 239.2 | 240 | 0.423 | 0.475 | 0.473 | 0.05 | 0.221 | 0.0662 | 0.0782 | 0.0765 | 0.0305 | 0.0029 | 0.0212 | 0.0062 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.5083 | 15.1683 | 4.6335 | 2.5083 | 15.1683 | 4.6335 | 0 | 240 | 120 | 2.5083 | 255.1683 | 124.6335 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:15 | 30 | 1 | 244.7 | 237.9 | 241.1 | 0.574 | 0.951 | 0.688 | 0 | 0.4976 | 0.1344 | 0.2075 | 0.1557 | 0.0836 | -0.0147 | 0.0839 | 0.0144 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.2419 | 22.0153 | 5.284 | 353.7581 | 22.0153 | 5.284 | 0 | 240 | 120 | 353.7581 | 262.0153 | 125.2840 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 3:30 | 30 | 1 | 239 | 239.3 | 240.1 | 0.419 | 0.472 | 0.468 | 0.05 | 0.2218 | 0.0659 | 0.0795 | 0.0763 | 0.0324 | 0.0019 | 0.0234 | 0.007 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6515 | 16.4012 | 5.2418 | 1.6515 | 16.4012 | 5.2418 | 0 | 240 | 120 | 1.6515 | 256.4012 | 125.2418 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:30 | 10 | 1 | 238.8 | 244.3 | 238.3 | 0.464 | 0.245 | 0.751 | 0 | 0.3057 | 0.109 | 0.0318 | 0.1648 | 0.0258 | 0.0073 | -0.0381 | 0.0566 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.8315 | 50.1501 | 18.9549 | 3.8315 | 309.8499 | 18.9549 | 0 | 240 | 120 | 3.8315 | 189.8499 | 138.9549 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:30 | 30 | 1 | 244.5 | 238.5 | 240.6 | 0.591 | 0.984 | 0.843 | 0 | 0.5537 | 0.1382 | 0.2183 | 0.1971 | 0.0766 | -0.0076 | 0.0766 | 0.0076 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.1477 | 19.3356 | 2.2082 | 356.8523 | 19.3356 | 2.2082 | 0 | 240 | 120 | 356.8523 | 259.3356 | 122.2082 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:30 | 80 | 1 | 241.7 | 241.9 | 240.2 | 0.848 | 0.992 | 1.755 | 0 | 0.8479 | 0.1998 | 0.235 | 0.413 | 0.0264 | 0.0147 | 0.0095 | 0.0021 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.2079 | 2.315 | 0.2913 | 4.2079 | 2.315 | 0.2913 | 0 | 240 | 120 | 4.2079 | 242.3150 | 120.2913 | +la-la-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:45 | 10 | 1 | 238.1 | 239.5 | 239.4 | 0.964 | 0.975 | 0.964 | 0 | 0.6477 | 0.2167 | 0.2156 | 0.2153 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0019 | -0.0002 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.0529 | 0.5049 | 0.0532 | 0.0529 | 0.5049 | 359.9468 | 0 | 240 | 120 | 0.0529 | 240.5049 | 119.9468 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 3:45 | 30 | 1 | 238.9 | 239.2 | 240 | 0.423 | 0.468 | 0.473 | 0.04 | 0.2208 | 0.0668 | 0.0774 | 0.0766 | 0.0305 | 0.0024 | 0.0212 | 0.0068 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.0576 | 15.3177 | 5.073 | 2.0576 | 15.3177 | 5.073 | 0 | 240 | 120 | 2.0576 | 255.3177 | 125.0730 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:45 | 10 | 1 | 238.8 | 244.3 | 238.3 | 0.464 | 0.245 | 0.751 | 0 | 0.3057 | 0.109 | 0.0318 | 0.1648 | 0.0258 | 0.0073 | -0.0381 | 0.0566 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.8315 | 50.1501 | 18.9549 | 3.8315 | 309.8499 | 18.9549 | 0 | 240 | 120 | 3.8315 | 189.8499 | 138.9549 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:45 | 30 | 1 | 244.9 | 237.8 | 240.9 | 0.559 | 1.004 | 0.777 | 0 | 0.5382 | 0.1349 | 0.2241 | 0.1791 | 0.0698 | -0.0204 | 0.0747 | 0.0155 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 8.5993 | 18.4349 | 4.9463 | 351.4007 | 18.4349 | 4.9463 | 0 | 240 | 120 | 351.4007 | 258.4349 | 124.9463 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 3:45 | 80 | 1 | 241.4 | 241.4 | 240.3 | 0.805 | 1.381 | 1.409 | 0 | 0.8465 | 0.1899 | 0.3286 | 0.328 | 0.0204 | 0.0079 | 0.0158 | -0.0032 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.3822 | 2.7528 | 0.559 | 2.3822 | 2.7528 | 359.441 | 0 | 240 | 120 | 2.3822 | 242.7528 | 119.4410 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 4:00 | 30 | 1 | 238.6 | 238.9 | 239.7 | 0.439 | 0.491 | 0.484 | 0.05 | 0.2292 | 0.0689 | 0.0823 | 0.0779 | 0.0327 | 0.0027 | 0.0226 | 0.0073 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.2441 | 15.3552 | 5.3535 | 2.2441 | 15.3552 | 5.3535 | 0 | 240 | 120 | 2.2441 | 255.3552 | 125.3535 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 4:00 | 30 | 1 | 244 | 237 | 241.5 | 0.571 | 0.9 | 0.606 | 0 | 0.4725 | 0.1336 | 0.199 | 0.1398 | 0.0589 | -0.0114 | 0.0681 | 0.0021 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.8772 | 18.8915 | 0.8606 | 355.1228 | 18.8915 | 0.8606 | 0 | 240 | 120 | 355.1228 | 258.8915 | 120.8606 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 4:15 | 30 | 1 | 238.6 | 238.8 | 239.8 | 0.417 | 0.616 | 0.478 | 0.17 | 0.2638 | 0.0648 | 0.1218 | 0.0771 | 0.0307 | 0.0021 | 0.0226 | 0.0059 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8562 | 10.5117 | 4.376 | 1.8562 | 10.5117 | 4.376 | 0 | 240 | 120 | 1.8562 | 250.5117 | 124.3760 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 4:15 | 30 | 1 | 242.5 | 236.9 | 242.1 | 0.555 | 0.859 | 0.701 | 0 | 0.4674 | 0.1278 | 0.1807 | 0.1589 | 0.0831 | -0.0196 | 0.085 | 0.0177 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 8.7192 | 25.192 | 6.356 | 351.2808 | 25.192 | 6.356 | 0 | 240 | 120 | 351.2808 | 265.1920 | 126.3560 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 4:30 | 30 | 1 | 238.3 | 238.6 | 239.3 | 0.422 | 0.476 | 0.466 | 0.04 | 0.2223 | 0.0664 | 0.0803 | 0.0754 | 0.0324 | 0.0029 | 0.0226 | 0.0068 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.5008 | 15.719 | 5.1533 | 2.5008 | 15.719 | 5.1533 | 0 | 240 | 120 | 2.5008 | 255.7190 | 125.1533 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 4:30 | 30 | 1 | 232.4 | 243.4 | 244.8 | 0.734 | 1.23 | 1.051 | 0.43 | 0.3032 | 0.0675 | 0.0787 | 0.1569 | 0.6499 | 0.1547 | 0.2879 | 0.2073 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 66.427 | 74.7112 | 52.8789 | 66.427 | 74.7112 | 52.8789 | 0 | 240 | 120 | 66.4270 | 314.7112 | 172.8789 | +la-lb+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 4:30 | 80 | 1 | 240.6 | 240.5 | 239.2 | 0.781 | 1.094 | 1.553 | 0 | 0.8072 | 0.1842 | 0.2616 | 0.3613 | 0.0354 | 0.0144 | 0.0174 | 0.0035 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.4701 | 3.8054 | 0.555 | 4.4701 | 3.8054 | 0.555 | 0 | 240 | 120 | 4.4701 | 243.8054 | 120.5550 | +la-la-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 4:45 | 30 | 1 | 231.8 | 242.4 | 245.5 | 0.704 | 1.21 | 1.004 | 0.21 | 0.273 | 0.0768 | 0.0583 | 0.1378 | 0.6438 | 0.1471 | 0.2875 | 0.209 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 62.4312 | 78.5368 | 56.6019 | 62.4312 | 78.5368 | 56.6019 | 0 | 240 | 120 | 62.4312 | 318.5368 | 176.6019 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 4:45 | 10 | 1 | 237.9 | 242.7 | 237.2 | 0.451 | 0.246 | 0.695 | 0 | 0.2879 | 0.106 | 0.0319 | 0.1499 | 0.0259 | 0.0059 | -0.0376 | 0.0575 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.1858 | 49.6886 | 20.9863 | 3.1858 | 310.3114 | 20.9863 | 0 | 240 | 120 | 3.1858 | 190.3114 | 140.9863 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 4:45 | 30 | 1 | 243.5 | 237.8 | 238.3 | 0.488 | 1.015 | 0.789 | 0 | 0.5224 | 0.1101 | 0.2271 | 0.1851 | 0.0665 | -0.0212 | 0.0749 | 0.0128 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 10.899 | 18.2531 | 3.9558 | 349.101 | 18.2531 | 3.9558 | 0 | 240 | 120 | 349.1010 | 258.2531 | 123.9558 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 4:45 | 80 | 1 | 240.5 | 240.2 | 239.4 | 0.735 | 1.476 | 1.512 | 0 | 0.8707 | 0.1733 | 0.3482 | 0.3491 | 0.0204 | 0.0103 | 0.0155 | -0.0054 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.4013 | 2.5488 | 0.8862 | 3.4013 | 2.5488 | 359.1138 | 0 | 240 | 120 | 3.4013 | 242.5488 | 119.1138 | +la-la-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 5:00 | 10 | 1 | 236.1 | 237.2 | 237.4 | 0.98 | 0.979 | 0.985 | 0 | 0.6397 | 0.2141 | 0.2119 | 0.2136 | 0.0016 | -0.0005 | 0.0016 | 0.0005 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.1338 | 0.4326 | 0.1341 | 359.8662 | 0.4326 | 0.1341 | 0 | 240 | 120 | 359.8662 | 240.4326 | 120.1341 | -lb-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 5:00 | 30 | 1 | 236.7 | 236.8 | 237.5 | 0.436 | 0.471 | 0.48 | 0.04 | 0.2189 | 0.067 | 0.0766 | 0.0752 | 0.0294 | 0.0024 | 0.0196 | 0.0073 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.0515 | 14.3526 | 5.5446 | 2.0515 | 14.3526 | 5.5446 | 0 | 240 | 120 | 2.0515 | 254.3526 | 125.5446 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 5:00 | 30 | 1 | 230.7 | 241.4 | 244 | 0.712 | 1.206 | 1.037 | 0.43 | 0.3643 | 0.103 | 0.0912 | 0.17 | 0.6194 | 0.1381 | 0.2796 | 0.2016 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 53.2831 | 71.9347 | 49.8606 | 53.2831 | 71.9347 | 49.8606 | 0 | 240 | 120 | 53.2831 | 311.9347 | 169.8606 | +la-lb+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 5:00 | 30 | 1 | 242.8 | 236.2 | 238.4 | 0.506 | 1.057 | 0.76 | 0 | 0.5305 | 0.1152 | 0.2381 | 0.1771 | 0.0547 | -0.0125 | 0.0664 | 0.0008 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.1928 | 15.5824 | 0.2588 | 353.8072 | 15.5824 | 0.2588 | 0 | 240 | 120 | 353.8072 | 255.5824 | 120.2588 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 5:15 | 30 | 1 | 235.5 | 235.6 | 236.5 | 0.425 | 0.482 | 0.475 | 0.05 | 0.2217 | 0.0659 | 0.08 | 0.0757 | 0.0321 | 0.0027 | 0.0228 | 0.0065 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.3462 | 15.9076 | 4.9077 | 2.3462 | 15.9076 | 4.9077 | 0 | 240 | 120 | 2.3462 | 255.9076 | 124.9077 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 5:15 | 30 | 1 | 229.4 | 240.2 | 241.7 | 0.677 | 1.17 | 0.961 | 0.43 | 0.1843 | 0.0291 | 0.0395 | 0.1155 | 0.6344 | 0.1524 | 0.2799 | 0.202 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 79.1898 | 81.9674 | 60.2398 | 79.1898 | 81.9674 | 60.2398 | 0 | 240 | 120 | 79.1898 | 321.9674 | 180.2398 | -lc-lb+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 5:15 | 30 | 1 | 241.7 | 235.9 | 236.8 | 0.485 | 0.967 | 0.821 | 0 | 0.5069 | 0.1084 | 0.2133 | 0.185 | 0.0722 | -0.0201 | 0.0724 | 0.0198 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 10.5047 | 18.7487 | 6.1089 | 349.4953 | 18.7487 | 6.1089 | 0 | 240 | 120 | 349.4953 | 258.7487 | 126.1089 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 5:30 | 30 | 1 | 236.3 | 236.2 | 237.1 | 0.424 | 0.464 | 0.474 | 0.04 | 0.2199 | 0.0665 | 0.0768 | 0.0765 | 0.0308 | 0.0019 | 0.0218 | 0.007 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6366 | 15.8468 | 5.2282 | 1.6366 | 15.8468 | 5.2282 | 0 | 240 | 120 | 1.6366 | 255.8468 | 125.2282 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 5:30 | 30 | 1 | 229.3 | 240 | 240.9 | 0.767 | 1.208 | 1.147 | 0.41 | 0.3798 | 0.0908 | 0.1074 | 0.1816 | 0.6135 | 0.1445 | 0.2707 | 0.1982 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 57.8558 | 68.3593 | 47.5026 | 57.8558 | 68.3593 | 47.5026 | 0 | 240 | 120 | 57.8558 | 308.3593 | 167.5026 | +la-lb+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 5:30 | 30 | 1 | 241.5 | 233.9 | 239.2 | 0.584 | 1.018 | 0.661 | 0 | 0.5125 | 0.1351 | 0.2231 | 0.1542 | 0.0495 | -0.0108 | 0.0719 | -0.0114 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.5705 | 17.8629 | 4.2282 | 355.4295 | 17.8629 | 355.7718 | 0 | 240 | 120 | 355.4295 | 257.8629 | 115.7718 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 5:45 | 15 | 1 | 247.1 | 229 | 230.6 | 0.538 | 1.419 | 0.482 | 0.9 | 0.5505 | 0.1231 | 0.321 | 0.1062 | 0.1201 | 0.0471 | 0.0395 | 0.0335 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 20.9376 | 7.0151 | 17.5075 | 20.9376 | 7.0151 | 17.5075 | 0 | 240 | 120 | 20.9376 | 247.0151 | 137.5075 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 5:45 | 30 | 1 | 235.9 | 235.8 | 236.7 | 0.427 | 0.483 | 0.476 | 0.05 | 0.2232 | 0.0665 | 0.0804 | 0.0763 | 0.031 | 0.0021 | 0.0226 | 0.0062 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8087 | 15.7004 | 4.6455 | 1.8087 | 15.7004 | 4.6455 | 0 | 240 | 120 | 1.8087 | 255.7004 | 124.6455 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 5:45 | 30 | 1 | 239.2 | 240.6 | 236.8 | 0.498 | 0.771 | 0.892 | 0 | 0.4925 | 0.1119 | 0.177 | 0.2034 | 0.0283 | -0.0177 | 0.0441 | 0.0019 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 8.9884 | 13.9905 | 0.5352 | 351.0116 | 13.9905 | 0.5352 | 0 | 240 | 120 | 351.0116 | 253.9905 | 120.5352 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 6:00 | 10 | 1 | 234.4 | 235.7 | 235.7 | 1.01 | 1.016 | 1.017 | 0 | 0.6409 | 0.2131 | 0.2128 | 0.215 | 0.0021 | -0.001 | 0.0035 | 0.0002 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.2689 | 0.9423 | 0.0533 | 359.7311 | 0.9423 | 0.0533 | 0 | 240 | 120 | 359.7311 | 240.9423 | 120.0533 | -lb-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 6:00 | 30 | 1 | 236 | 235.9 | 237 | 0.42 | 0.469 | 0.479 | 0.05 | 0.2173 | 0.065 | 0.0759 | 0.0762 | 0.0294 | 0.0024 | 0.0209 | 0.0059 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.1146 | 15.3955 | 4.4275 | 2.1146 | 15.3955 | 4.4275 | 0 | 240 | 120 | 2.1146 | 255.3955 | 124.4275 | +la+lc-lc
YX | A | 0469130212 | 顺平县畅凝砼业有限公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 6:00 | 30 | 1 | 233.9 | 229.7 | 230.8 | 1.87 | 1.918 | 1.96 | 0.07 | 0.5056 | 0.1645 | 0.2026 | 0.1383 | 1.2202 | 0.4037 | 0.3876 | 0.4288 | 电网_10kV528城西工业线 | 1330001000080013856186 | 00008001385618 | 60 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 67.83 | 62.4038 | 72.124 | 67.83 | 62.4038 | 72.124 | 0 | 240 | 120 | 67.8300 | 302.4038 | 192.1240 | +la+lc-la
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 6:00 | 10 | 1 | 234.6 | 239.3 | 234.2 | 0.472 | 0.247 | 0.69 | 0 | 0.2876 | 0.1081 | 0.0318 | 0.1476 | 0.0204 | 0.0035 | -0.0365 | 0.0533 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8544 | 48.9365 | 19.8552 | 1.8544 | 311.0635 | 19.8552 | 0 | 240 | 120 | 1.8544 | 191.0635 | 139.8552 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 6:00 | 30 | 1 | 237.4 | 234.5 | 244.3 | 1.121 | 0.778 | 0.505 | 0 | 0.4905 | 0.1937 | 0.1779 | 0.1188 | 0.0547 | 0.0297 | 0.0256 | 0.0005 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 8.7173 | 8.1887 | 0.2411 | 8.7173 | 8.1887 | 0.2411 | 0 | 240 | 120 | 8.7173 | 248.1887 | 120.2411 | +la+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 6:00 | 80 | 1 | 239.2 | 239.2 | 238 | 1.029 | 1.478 | 1.894 | 0 | 1.0726 | 0.2575 | 0.3647 | 0.4503 | 0.01 | 0.0152 | 0.0016 | -0.0035 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.3782 | 0.2514 | 0.4453 | 3.3782 | 0.2514 | 359.5547 | 0 | 240 | 120 | 3.3782 | 240.2514 | 119.5547 | +la-la-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 6:15 | 10 | 1 | 235.1 | 236.4 | 236.5 | 1.034 | 1.032 | 1.04 | 0 | 0.661 | 0.2197 | 0.2194 | 0.2218 | 0.0057 | 0.0002 | 0.0038 | 0.0016 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.0522 | 0.9923 | 0.4133 | 0.0522 | 0.9923 | 0.4133 | 0 | 240 | 120 | 0.0522 | 240.9923 | 120.4133 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 6:15 | 30 | 1 | 236.9 | 236.7 | 237.8 | 0.442 | 0.488 | 0.491 | 0.04 | 0.2312 | 0.0697 | 0.0822 | 0.0792 | 0.0318 | 0.0021 | 0.0226 | 0.007 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7257 | 15.373 | 5.0509 | 1.7257 | 15.373 | 5.0509 | 0 | 240 | 120 | 1.7257 | 255.3730 | 125.0509 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 6:15 | 30 | 1 | 243.9 | 235.3 | 240 | 0.662 | 0.88 | 0.957 | 0 | 0.5847 | 0.1572 | 0.2027 | 0.2247 | 0.0242 | -0.0049 | 0.0318 | -0.0027 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7854 | 8.916 | 0.6884 | 358.2146 | 8.916 | 359.3116 | 0 | 240 | 120 | 358.2146 | 248.9160 | 119.3116 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 6:30 | 30 | 1 | 236.9 | 236.6 | 237.5 | 0.436 | 0.47 | 0.478 | 0.04 | 0.2247 | 0.0686 | 0.079 | 0.077 | 0.0318 | 0.0019 | 0.0217 | 0.0081 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.5865 | 15.3594 | 6.0051 | 1.5865 | 15.3594 | 6.0051 | 0 | 240 | 120 | 1.5865 | 255.3594 | 126.0051 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 6:30 | 30 | 1 | 236.6 | 243.3 | 237.9 | 0.599 | 0.699 | 0.971 | 0 | 0.5216 | 0.1349 | 0.1641 | 0.2225 | 0.0125 | -0.0158 | 0.0269 | 0.0013 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.6803 | 9.3094 | 0.3348 | 353.3197 | 9.3094 | 0.3348 | 0 | 240 | 120 | 353.3197 | 249.3094 | 120.3348 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 6:45 | 30 | 1 | 237.2 | 237.1 | 238.1 | 0.434 | 0.471 | 0.478 | 0.04 | 0.2207 | 0.0675 | 0.0765 | 0.0765 | 0.0302 | 0.0021 | 0.0204 | 0.0076 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.782 | 14.9314 | 5.6735 | 1.782 | 14.9314 | 5.6735 | 0 | 240 | 120 | 1.7820 | 254.9314 | 125.6735 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 6:45 | 30 | 1 | 243.8 | 236.2 | 237.3 | 0.515 | 0.979 | 0.686 | 0 | 0.5 | 0.1177 | 0.2284 | 0.1537 | 0.0242 | -0.01 | 0.0226 | 0.0117 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.8563 | 5.651 | 4.3531 | 355.1437 | 5.651 | 4.3531 | 0 | 240 | 120 | 355.1437 | 245.6510 | 124.3531 | -lb-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 7:00 | 30 | 1 | 237.6 | 237.6 | 238.6 | 0.425 | 0.478 | 0.472 | 0.05 | 0.2205 | 0.0659 | 0.079 | 0.0755 | 0.0316 | 0.0027 | 0.0223 | 0.0065 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.3462 | 15.7632 | 4.9206 | 2.3462 | 15.7632 | 4.9206 | 0 | 240 | 120 | 2.3462 | 255.7632 | 124.9206 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 7:00 | 30 | 1 | 243.8 | 236.2 | 237.3 | 0.515 | 0.979 | 0.686 | 0 | 0.5 | 0.1177 | 0.2284 | 0.1537 | 0.0242 | -0.01 | 0.0226 | 0.0117 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.8563 | 5.651 | 4.3531 | 355.1437 | 5.651 | 4.3531 | 0 | 240 | 120 | 355.1437 | 245.6510 | 124.3531 | -lb-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 7:15 | 30 | 1 | 236.4 | 236.5 | 237.4 | 0.471 | 0.503 | 0.516 | 0.03 | 0.2396 | 0.0741 | 0.082 | 0.0834 | 0.0329 | 0.0029 | 0.0212 | 0.0087 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.2412 | 14.4956 | 5.9554 | 2.2412 | 14.4956 | 5.9554 | 0 | 240 | 120 | 2.2412 | 254.4956 | 125.9554 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 7:15 | 30 | 1 | 232.7 | 243.8 | 244.7 | 0.799 | 1.339 | 1.157 | 0.47 | 0.3729 | 0.0749 | 0.1101 | 0.1878 | 0.6956 | 0.1717 | 0.3095 | 0.2143 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 66.4319 | 70.4177 | 48.7706 | 66.4319 | 70.4177 | 48.7706 | 0 | 240 | 120 | 66.4319 | 310.4177 | 168.7706 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 7:15 | 10 | 1 | 233.9 | 238.9 | 234.9 | 0.461 | 0.021 | 0.743 | 0 | 0.2718 | 0.1066 | 0.0035 | 0.1617 | 0.0537 | 0.0027 | -0.0021 | 0.0531 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.4509 | 30.9638 | 18.1795 | 1.4509 | 329.0362 | 18.1795 | 0 | 240 | 120 | 1.4509 | 209.0362 | 138.1795 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 7:15 | 30 | 1 | 241 | 238 | 238.9 | 0.514 | 0.738 | 0.6 | 0 | 0.4194 | 0.1169 | 0.1636 | 0.1388 | 0.0106 | -0.0152 | 0.0207 | 0.0051 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 7.4084 | 7.2112 | 2.1043 | 352.5916 | 7.2112 | 2.1043 | 0 | 240 | 120 | 352.5916 | 247.2112 | 122.1043 | -lb-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 7:30 | 30 | 1 | 235.8 | 235.6 | 236.8 | 0.467 | 0.713 | 0.525 | 0.22 | 0.2767 | 0.0736 | 0.1191 | 0.0839 | 0.0449 | 0.004 | 0.0349 | 0.0059 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.1108 | 16.3322 | 4.0225 | 3.1108 | 16.3322 | 4.0225 | 0 | 240 | 120 | 3.1108 | 256.3322 | 124.0225 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 7:30 | 30 | 1 | 230.7 | 240.9 | 242 | 1.37 | 2.258 | 2.154 | 0.83 | 0.708 | 0.1621 | 0.1937 | 0.3521 | 1.1323 | 0.2619 | 0.5006 | 0.3698 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 58.245 | 68.8468 | 46.4045 | 58.245 | 68.8468 | 46.4045 | 0 | 240 | 120 | 58.2450 | 308.8468 | 166.4045 | +la-lb+lb
YX | A | 0469471508 | 银全合用 | 8.2E+15 | 6/12/20 7:45 | 15 | 1 | 233.4 | 233.3 | 233.9 | 0.36 | 0.358 | 0.317 | 0.04 | 0.0983 | 0.037 | 0.0381 | 0.0231 | 0.2076 | 0.0714 | 0.07 | 0.0662 | 10kV工业区东527线 | 1330001000080013904719 | 00008001390471 | 100 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 62.6065 | 61.4412 | 70.7639 | 62.6065 | 61.4412 | 70.7639 | 0 | 240 | 120 | 62.6065 | 301.4412 | 190.7639 | +la+lc-la
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 7:45 | 30 | 1 | 238.7 | 238.8 | 239.6 | 0.443 | 0.463 | 0.478 | 0.02 | 0.2217 | 0.0694 | 0.0757 | 0.0765 | 0.0296 | 0.0024 | 0.0193 | 0.0078 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.9806 | 14.3031 | 5.8218 | 1.9806 | 14.3031 | 5.8218 | 0 | 240 | 120 | 1.9806 | 254.3031 | 125.8218 | +la+lc-lc
YX | A | 0469132335 | 顺平县昌达塑料厂 | 8.2E+15 | 6/12/20 7:45 | 30 | 1 | 235.3 | 235.1 | 234 | 1.625 | 1.845 | 1.718 | 0.17 | 0.3615 | 0.0809 | 0.1385 | 0.142 | 1.1493 | 0.3711 | 0.4065 | 0.3716 | 电网_高于铺线513 | 1330001000080013868707 | 00008001386870 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 77.7019 | 71.1853 | 69.0866 | 77.7019 | 71.1853 | 69.0866 | 0 | 240 | 120 | 77.7019 | 311.1853 | 189.0866 | -lc-lb-la
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 7:45 | 10 | 1 | 233.8 | 237.7 | 235.9 | 0.763 | 0.022 | 0.39 | 0 | 0.0894 | 0.0089 | 0.0032 | 0.0771 | 0.0059 | -0.0021 | -0.0021 | 0.0103 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 13.2764 | 33.2749 | 7.6092 | 346.7236 | 326.7251 | 7.6092 | 0 | 240 | 120 | 346.7236 | 206.7251 | 127.6092 | -lb-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 8:00 | 30 | 1 | 239 | 238.9 | 239.8 | 0.43 | 0.452 | 0.463 | 0.02 | 0.2206 | 0.0689 | 0.0758 | 0.0758 | 0.0289 | 0.0027 | 0.019 | 0.007 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.2441 | 14.0718 | 5.2762 | 2.2441 | 14.0718 | 5.2762 | 0 | 240 | 120 | 2.2441 | 254.0718 | 125.2762 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 8:00 | 10 | 1 | 248.3 | 219.2 | 233.9 | 6.4 | 7.924 | 6.32 | 1.56 | 4.427 | 1.4552 | 1.6796 | 1.2921 | 0.3682 | 0.1028 | 0.078 | 0.1873 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.0408 | 2.6589 | 8.248 | 4.0408 | 2.6589 | 8.248 | 0 | 240 | 120 | 4.0408 | 242.6589 | 128.2480 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 8:15 | 10 | 1 | 239.6 | 235.1 | 237.9 | 1.333 | 1.477 | 1.202 | 0 | 0.9362 | 0.3171 | 0.343 | 0.276 | 0.1217 | 0.0207 | 0.0425 | 0.0585 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.7349 | 7.0633 | 11.9671 | 3.7349 | 7.0633 | 11.9671 | 0 | 240 | 120 | 3.7349 | 247.0633 | 131.9671 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 8:15 | 30 | 1 | 239.2 | 239 | 240.1 | 0.433 | 0.459 | 0.469 | 0.02 | 0.2219 | 0.0686 | 0.077 | 0.0762 | 0.0313 | 0.0016 | 0.0215 | 0.0081 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.3361 | 15.6008 | 6.0677 | 1.3361 | 15.6008 | 6.0677 | 0 | 240 | 120 | 1.3361 | 255.6008 | 126.0677 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129087 | 顺发大酒店 | 8.2E+15 | 6/12/20 8:15 | 15 | 1 | 243.1 | 243.6 | 243.8 | 1.973 | 1.801 | 1.915 | 0.14 | 0.5195 | 0.1934 | 0.1718 | 0.1541 | 1.2792 | 0.4385 | 0.4023 | 0.4383 | 10kV526常庄线 | 1330001000080013876030 | 00008001387603 | 15 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 66.2002 | 66.8754 | 70.6291 | 66.2002 | 66.8754 | 70.6291 | 0 | 240 | 120 | 66.2002 | 306.8754 | 190.6291 | +la+lc-la
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 8:30 | 30 | 1 | 239.2 | 238.9 | 240.1 | 0.432 | 0.63 | 0.478 | 0.18 | 0.2681 | 0.0681 | 0.1228 | 0.0771 | 0.0517 | 0.0016 | 0.0425 | 0.0076 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.3459 | 19.0903 | 5.6296 | 1.3459 | 19.0903 | 5.6296 | 0 | 240 | 120 | 1.3459 | 259.0903 | 125.6296 | +la+lc-lc
YX | A | 0469130212 | 顺平县畅凝砼业有限公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 8:30 | 30 | 1 | 235.2 | 232 | 232.7 | 1.577 | 1.612 | 1.677 | 0.08 | 0.2977 | 0.0918 | 0.1277 | 0.0781 | 1.0918 | 0.3593 | 0.3508 | 0.3816 | 电网_10kV528城西工业线 | 1330001000080013856186 | 00008001385618 | 60 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 75.6677 | 69.9972 | 78.4333 | 75.6677 | 69.9972 | 78.4333 | 0 | 240 | 120 | 75.6677 | 309.9972 | 198.4333 | -lc-lb-la
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 8:30 | 10 | 1 | 233 | 236 | 236.5 | 0.494 | 0.022 | 0.358 | 0 | 0.1922 | 0.1139 | 0.0032 | 0.0749 | 0.0109 | 0.0019 | -0.0021 | 0.0111 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.9557 | 33.2749 | 8.4297 | 0.9557 | 326.7251 | 8.4297 | 0 | 240 | 120 | 0.9557 | 206.7251 | 128.4297 | +la-la+lb
YX | A | 0469125160 | 木易春 | 8.2E+15 | 6/12/20 8:30 | 30 | 1 | 236.8 | 239.5 | 240.6 | 0.47 | 0.378 | 0.436 | 0.08 | 0.2956 | 0.1065 | 0.0863 | 0.1027 | 0.0629 | 0.031 | 0.0264 | 0.0054 | 10kV528城工线 | 1330001000080013912851 | 00008001391285 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 16.2292 | 17.0094 | 3.0099 | 16.2292 | 17.0094 | 3.0099 | 0 | 240 | 120 | 16.2292 | 257.0094 | 123.0099 | +la+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 8:45 | 30 | 1 | 238.3 | 238.2 | 239.1 | 0.434 | 0.459 | 0.468 | 0.02 | 0.2217 | 0.0686 | 0.0776 | 0.0754 | 0.0313 | 0.0021 | 0.0212 | 0.0079 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7534 | 15.2801 | 5.9813 | 1.7534 | 15.2801 | 5.9813 | 0 | 240 | 120 | 1.7534 | 255.2801 | 125.9813 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 8:45 | 30 | 1 | 229.4 | 240.9 | 243.3 | 0.909 | 1.305 | 1.169 | 0.35 | 0.4202 | 0.1173 | 0.1108 | 0.192 | 0.6809 | 0.174 | 0.2952 | 0.2116 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 56.0146 | 69.4269 | 47.7803 | 56.0146 | 69.4269 | 47.7803 | 0 | 240 | 120 | 56.0146 | 309.4269 | 167.7803 | +la-lb+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 8:45 | 80 | 1 | 238.1 | 237.3 | 235.5 | 1.374 | 2.792 | 3.986 | 0 | 1.9336 | 0.3361 | 0.6619 | 0.9354 | 0.0386 | 0.0081 | 0.0144 | 0.016 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.3806 | 1.2463 | 0.9799 | 1.3806 | 1.2463 | 0.9799 | 0 | 240 | 120 | 1.3806 | 241.2463 | 120.9799 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 9:00 | 30 | 1 | 238.7 | 238.8 | 239.6 | 0.429 | 0.454 | 0.467 | 0.03 | 0.2172 | 0.0675 | 0.0744 | 0.0752 | 0.0291 | 0.0021 | 0.0193 | 0.0076 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.782 | 14.5425 | 5.7709 | 1.782 | 14.5425 | 5.7709 | 0 | 240 | 120 | 1.7820 | 254.5425 | 125.7709 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:00 | 30 | 1 | 229.4 | 240.9 | 243.3 | 0.909 | 1.305 | 1.169 | 0.35 | 0.4202 | 0.1173 | 0.1108 | 0.192 | 0.6809 | 0.174 | 0.2952 | 0.2116 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 56.0146 | 69.4269 | 47.7803 | 56.0146 | 69.4269 | 47.7803 | 0 | 240 | 120 | 56.0146 | 309.4269 | 167.7803 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:00 | 10 | 1 | 231.1 | 236.1 | 232.7 | 0.502 | 0.022 | 0.731 | 0 | 0.2762 | 0.1148 | 0.0032 | 0.1581 | 0.0485 | 0.0008 | -0.0021 | 0.0499 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.3993 | 33.2749 | 17.5169 | 0.3993 | 326.7251 | 17.5169 | 0 | 240 | 120 | 0.3993 | 206.7251 | 137.5169 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:00 | 30 | 1 | 243.3 | 231.3 | 236 | 0.779 | 1.774 | 1.202 | 0 | 0.8902 | 0.2036 | 0.4066 | 0.2799 | 0.0117 | -0.0177 | 0.0278 | 0.0016 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.9685 | 3.9113 | 0.3275 | 355.0315 | 3.9113 | 0.3275 | 0 | 240 | 120 | 355.0315 | 243.9113 | 120.3275 | -lb-la-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:00 | 10 | 1 | 239.6 | 235.5 | 234.7 | 1.11 | 1.638 | 1.841 | 0.65 | 1.0352 | 0.2535 | 0.3734 | 0.4083 | 0.0951 | 0.0084 | 0.0602 | 0.0264 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8979 | 9.1585 | 3.6995 | 1.8979 | 9.1585 | 3.6995 | 0 | 240 | 120 | 1.8979 | 249.1585 | 123.6995 | +la+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:00 | 80 | 1 | 237.2 | 236.9 | 235.8 | 1.981 | 2.912 | 3.21 | 0 | 1.8155 | 0.4384 | 0.6585 | 0.7185 | 0.0561 | 0.0267 | 0.0234 | 0.0059 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.4852 | 2.0352 | 0.4705 | 3.4852 | 2.0352 | 0.4705 | 0 | 240 | 120 | 3.4852 | 242.0352 | 120.4705 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 9:15 | 30 | 1 | 238.9 | 238.8 | 239.8 | 0.427 | 0.463 | 0.471 | 0.04 | 0.2207 | 0.067 | 0.0776 | 0.076 | 0.0307 | 0.0021 | 0.0217 | 0.0068 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7953 | 15.6231 | 5.1128 | 1.7953 | 15.6231 | 5.1128 | 0 | 240 | 120 | 1.7953 | 255.6231 | 125.1128 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:15 | 10 | 1 | 231.1 | 235.8 | 232.5 | 0.498 | 0.021 | 0.721 | 0 | 0.2717 | 0.1136 | 0.0032 | 0.1548 | 0.0496 | 0.001 | -0.0021 | 0.0507 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.5044 | 33.2749 | 18.1346 | 0.5044 | 326.7251 | 18.1346 | 0 | 240 | 120 | 0.5044 | 206.7251 | 138.1346 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:15 | 30 | 1 | 242.7 | 233.2 | 233.9 | 0.934 | 1.714 | 1.501 | 0 | 0.9552 | 0.2112 | 0.3948 | 0.3491 | 0.0588 | -0.0141 | 0.0433 | 0.0297 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.8195 | 6.2589 | 4.8628 | 356.1805 | 6.2589 | 4.8628 | 0 | 240 | 120 | 356.1805 | 246.2589 | 124.8628 | -lb-la-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:15 | 10 | 1 | 239.6 | 228.5 | 235.6 | 2.4 | 2.787 | 2.375 | 0.39 | 2.1408 | 0.6926 | 0.767 | 0.6811 | 0.1673 | 0.028 | 0.0586 | 0.0806 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.3151 | 4.369 | 6.7489 | 2.3151 | 4.369 | 6.7489 | 0 | 240 | 120 | 2.3151 | 244.3690 | 126.7489 | +la-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:15 | 80 | 1 | 237 | 237 | 235.3 | 1.923 | 2.564 | 3.558 | 0 | 1.778 | 0.4178 | 0.5615 | 0.7986 | 0.0766 | 0.0283 | 0.0179 | 0.0302 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.8751 | 1.8259 | 2.1657 | 3.8751 | 1.8259 | 2.1657 | 0 | 240 | 120 | 3.8751 | 241.8259 | 122.1657 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:30 | 15 | 1 | 238.6 | 229.2 | 227.3 | 0.645 | 1.176 | 0.644 | 0.53 | 0.5549 | 0.1453 | 0.2699 | 0.1396 | 0.1194 | 0.0488 | 0.0291 | 0.0414 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 18.565 | 6.1537 | 16.5183 | 18.565 | 6.1537 | 16.5183 | 0 | 240 | 120 | 18.5650 | 246.1537 | 136.5183 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:30 | 10 | 1 | 237.5 | 235.8 | 239.6 | 1.241 | 1.252 | 0.988 | 0 | 0.8004 | 0.2887 | 0.284 | 0.2276 | 0.1079 | 0.0338 | 0.0389 | 0.0351 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.6776 | 7.7994 | 8.767 | 6.6776 | 7.7994 | 8.767 | 0 | 240 | 120 | 6.6776 | 247.7994 | 128.7670 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 9:30 | 30 | 1 | 238.9 | 238.9 | 239.9 | 0.423 | 0.462 | 0.465 | 0.04 | 0.2195 | 0.0667 | 0.0776 | 0.0751 | 0.0316 | 0.0024 | 0.0223 | 0.0068 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.0607 | 16.0331 | 5.1738 | 2.0607 | 16.0331 | 5.1738 | 0 | 240 | 120 | 2.0607 | 256.0331 | 125.1738 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:30 | 10 | 1 | 237.1 | 233.1 | 233.2 | 2.77 | 3.201 | 3.453 | 0.61 | 2.7018 | 0.8264 | 0.9 | 0.9753 | 0.3881 | 0.1068 | 0.1515 | 0.1297 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 7.3638 | 9.5552 | 7.575 | 7.3638 | 9.5552 | 7.575 | 0 | 240 | 120 | 7.3638 | 249.5552 | 127.5750 | +la+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:30 | 80 | 1 | 236.9 | 236.7 | 235.1 | 1.838 | 2.511 | 3.381 | 0 | 1.7873 | 0.4252 | 0.5762 | 0.7858 | 0.0782 | 0.0368 | 0.0174 | 0.0239 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.9465 | 1.7297 | 1.7421 | 4.9465 | 1.7297 | 1.7421 | 0 | 240 | 120 | 4.9465 | 241.7297 | 121.7421 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:45 | 15 | 1 | 239 | 229.3 | 229 | 0.571 | 1.087 | 0.512 | 0.54 | 0.4882 | 0.1288 | 0.2454 | 0.1138 | 0.1046 | 0.0457 | 0.0277 | 0.031 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.5354 | 6.4401 | 15.2381 | 19.5354 | 6.4401 | 15.2381 | 0 | 240 | 120 | 19.5354 | 246.4401 | 135.2381 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:45 | 10 | 1 | 237.5 | 235.8 | 239.6 | 1.241 | 1.252 | 0.988 | 0 | 0.8004 | 0.2887 | 0.284 | 0.2276 | 0.1079 | 0.0338 | 0.0389 | 0.0351 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.6776 | 7.7994 | 8.767 | 6.6776 | 7.7994 | 8.767 | 0 | 240 | 120 | 6.6776 | 247.7994 | 128.7670 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 9:45 | 30 | 1 | 238.5 | 238.5 | 239.5 | 0.433 | 0.455 | 0.472 | 0.02 | 0.2182 | 0.0678 | 0.0746 | 0.0757 | 0.0302 | 0.0021 | 0.0198 | 0.0081 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7741 | 14.8645 | 6.1075 | 1.7741 | 14.8645 | 6.1075 | 0 | 240 | 120 | 1.7741 | 254.8645 | 126.1075 | +la+lc-lc
YX | A | 0469130212 | 顺平县畅凝砼业有限公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:45 | 30 | 1 | 232.7 | 230.3 | 231.6 | 1.528 | 1.562 | 1.607 | 0.06 | 0.2665 | 0.0934 | 0.1022 | 0.0708 | 1.0535 | 0.3434 | 0.3448 | 0.3652 | 电网_10kV528城西工业线 | 1330001000080013856186 | 00008001385618 | 60 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 74.7844 | 73.49 | 79.0284 | 74.7844 | 73.49 | 79.0284 | 0 | 240 | 120 | 74.7844 | 313.4900 | 199.0284 | -lc-lb-la
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:45 | 10 | 1 | 231.2 | 233.8 | 234.9 | 0.511 | 0.022 | 0.355 | 0 | 0.1945 | 0.1169 | 0.0032 | 0.0744 | 0.0098 | 0.001 | -0.0021 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.4901 | 33.2749 | 8.3348 | 0.4901 | 326.7251 | 8.3348 | 0 | 240 | 120 | 0.4901 | 206.7251 | 128.3348 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:45 | 30 | 1 | 242.1 | 230.4 | 236.5 | 1.745 | 1.974 | 1.323 | 0 | 1.151 | 0.3955 | 0.452 | 0.3034 | 0.1 | 0.0095 | 0.0237 | 0.0667 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.376 | 3.0015 | 12.3988 | 1.376 | 3.0015 | 12.3988 | 0 | 240 | 120 | 1.3760 | 243.0015 | 132.3988 | +la-la+lb
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:45 | 10 | 1 | 249.9 | 224.6 | 228.8 | 3.898 | 7.024 | 4.792 | 2.82 | 3.4655 | 0.9153 | 1.5006 | 1.0495 | 0.0092 | 0 | -0.0447 | 0.054 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0 | 1.7062 | 2.9454 |  | 358.2938 | 2.9454 | 0 | 240 | 120 | NaN | 238.2938 | 122.9454 | 0-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 9:45 | 80 | 1 | 236.6 | 236.5 | 235.2 | 1.56 | 2.392 | 2.891 | 0 | 1.6 | 0.3657 | 0.56 | 0.6742 | 0.0406 | 0.0248 | -0.0005 | 0.0163 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.8796 | 0.0512 | 1.385 | 3.8796 | 359.9488 | 1.385 | 0 | 240 | 120 | 3.8796 | 239.9488 | 121.3850 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:00 | 15 | 1 | 253 | 218.6 | 222.5 | 0.523 | 2.175 | 0.478 | 1.67 | 0.7012 | 0.124 | 0.4762 | 0.1009 | 0.1047 | 0.0444 | 0.0256 | 0.0346 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.7006 | 3.0772 | 18.9275 | 19.7006 | 3.0772 | 18.9275 | 0 | 240 | 120 | 19.7006 | 243.0772 | 138.9275 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 10:00 | 30 | 1 | 239 | 238.8 | 240 | 0.423 | 0.748 | 0.481 | 0.29 | 0.3059 | 0.0673 | 0.1603 | 0.0782 | 0.0316 | 0.001 | 0.0239 | 0.0065 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.8513 | 8.4801 | 4.7515 | 0.8513 | 8.4801 | 4.7515 | 0 | 240 | 120 | 0.8513 | 248.4801 | 124.7515 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129087 | 顺发大酒店 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:00 | 15 | 1 | 241.8 | 241.4 | 241.3 | 1.683 | 1.715 | 1.796 | 0.09 | 0.4881 | 0.1619 | 0.1715 | 0.1546 | 1.1526 | 0.3719 | 0.3765 | 0.4041 | 10kV526常庄线 | 1330001000080013876030 | 00008001387603 | 15 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 66.475 | 65.5102 | 69.0642 | 66.475 | 65.5102 | 69.0642 | 0 | 240 | 120 | 66.4750 | 305.5102 | 189.0642 | +la+lc-la
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:00 | 30 | 1 | 237.1 | 232.2 | 239.1 | 1.778 | 1.585 | 1.495 | 0 | 1.1064 | 0.3944 | 0.3658 | 0.3461 | 0.1204 | 0.0169 | 0.0283 | 0.0752 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.4536 | 4.4239 | 12.2586 | 2.4536 | 4.4239 | 12.2586 | 0 | 240 | 120 | 2.4536 | 244.4239 | 132.2586 | +la-la+lb
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:00 | 10 | 1 | 237.6 | 229.8 | 221.9 | 5.558 | 7.166 | 6.947 | 1.54 | 2.7942 | 0.6858 | 1.0986 | 1.0097 | 0.3245 | 0.1187 | 0.1114 | 0.0942 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 9.8196 | 5.7901 | 5.33 | 9.8196 | 5.7901 | 5.33 | 0 | 240 | 120 | 9.8196 | 245.7901 | 125.3300 | +la-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:00 | 80 | 1 | 236.5 | 236.4 | 235.1 | 1.483 | 2.105 | 2.912 | 0 | 1.5105 | 0.3532 | 0.4894 | 0.6678 | 0.0359 | 0.0206 | 0.0128 | 0.0024 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.3379 | 1.4982 | 0.2059 | 3.3379 | 1.4982 | 0.2059 | 0 | 240 | 120 | 3.3379 | 241.4982 | 120.2059 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:15 | 15 | 1 | 253.4 | 219.2 | 222.2 | 0.502 | 2.161 | 0.511 | 1.65 | 0.6982 | 0.1185 | 0.473 | 0.1066 | 0.1164 | 0.0438 | 0.0316 | 0.0408 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 20.2853 | 3.8221 | 20.9438 | 20.2853 | 3.8221 | 20.9438 | 0 | 240 | 120 | 20.2853 | 243.8221 | 140.9438 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 10:15 | 30 | 1 | 238.6 | 238.1 | 239.5 | 0.416 | 1.009 | 0.486 | 0.56 | 0.3652 | 0.0645 | 0.2227 | 0.0778 | 0.0446 | 0.0021 | 0.0381 | 0.0043 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8648 | 9.7083 | 3.1635 | 1.8648 | 9.7083 | 3.1635 | 0 | 240 | 120 | 1.8648 | 249.7083 | 123.1635 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:15 | 10 | 1 | 230.2 | 234.9 | 231.8 | 0.518 | 0.021 | 0.735 | 0 | 0.2793 | 0.118 | 0.0032 | 0.158 | 0.0479 | 0.0005 | -0.0021 | 0.0496 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.2428 | 33.2749 | 17.4283 | 0.2428 | 326.7251 | 17.4283 | 0 | 240 | 120 | 0.2428 | 206.7251 | 137.4283 | +la-la+lb
YX | A | 0469129087 | 顺发大酒店 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:15 | 15 | 1 | 241.1 | 240.7 | 240.9 | 1.692 | 1.746 | 1.83 | 0.12 | 0.4845 | 0.1605 | 0.1711 | 0.1528 | 1.1748 | 0.3801 | 0.3839 | 0.4107 | 10kV526常庄线 | 1330001000080013876030 | 00008001387603 | 15 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 67.1077 | 65.978 | 69.5924 | 67.1077 | 65.978 | 69.5924 | 0 | 240 | 120 | 67.1077 | 305.9780 | 189.5924 | +la+lc-la
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:15 | 10 | 1 | 243.3 | 231.4 | 234.3 | 0.739 | 1.846 | 1.374 | 0.98 | 0.8657 | 0.1769 | 0.3996 | 0.2892 | 0.0744 | 0.0106 | 0.0515 | 0.0122 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.4291 | 7.3437 | 2.4156 | 3.4291 | 7.3437 | 2.4156 | 0 | 240 | 120 | 3.4291 | 247.3437 | 122.4156 | +la-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:15 | 80 | 1 | 235.8 | 235.7 | 233.7 | 2.276 | 2.822 | 3.965 | 0 | 2.0965 | 0.5306 | 0.6603 | 0.9056 | 0.1319 | 0.0487 | 0.0321 | 0.0509 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.2441 | 2.7832 | 3.217 | 5.2441 | 2.7832 | 3.217 | 0 | 240 | 120 | 5.2441 | 242.7832 | 123.2170 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:30 | 15 | 1 | 239.3 | 221 | 221.3 | 0.509 | 1.374 | 0.514 | 0.88 | 0.5244 | 0.1144 | 0.3028 | 0.1071 | 0.1095 | 0.0408 | 0.0318 | 0.0367 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.6284 | 5.9952 | 18.9151 | 19.6284 | 5.9952 | 18.9151 | 0 | 240 | 120 | 19.6284 | 245.9952 | 138.9151 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 10:30 | 30 | 1 | 237.9 | 237.2 | 238.8 | 0.415 | 1.026 | 0.493 | 0.57 | 0.3693 | 0.064 | 0.2262 | 0.079 | 0.0485 | 0.0013 | 0.0411 | 0.0059 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.1637 | 10.2982 | 4.2711 | 1.1637 | 10.2982 | 4.2711 | 0 | 240 | 120 | 1.1637 | 250.2982 | 124.2711 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:30 | 30 | 1 | 237.3 | 231.6 | 238.3 | 1.395 | 1.292 | 1.166 | 0 | 0.86 | 0.2906 | 0.2958 | 0.2735 | 0.0196 | -0.0272 | 0.0327 | 0.0141 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.3473 | 6.3083 | 2.9512 | 354.6527 | 6.3083 | 2.9512 | 0 | 240 | 120 | 354.6527 | 246.3083 | 122.9512 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:30 | 80 | 1 | 235.4 | 235.1 | 233.4 | 1.939 | 2.68 | 3.964 | 0 | 1.9968 | 0.46 | 0.6164 | 0.9203 | 0.1139 | 0.04 | 0.0348 | 0.0389 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.9697 | 3.2313 | 2.4204 | 4.9697 | 3.2313 | 2.4204 | 0 | 240 | 120 | 4.9697 | 243.2313 | 122.4204 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:45 | 15 | 1 | 239.7 | 223 | 224.3 | 0.51 | 1.281 | 0.477 | 0.79 | 0.5014 | 0.1144 | 0.2842 | 0.1027 | 0.1043 | 0.0408 | 0.0335 | 0.0299 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.6284 | 6.7227 | 16.2323 | 19.6284 | 6.7227 | 16.2323 | 0 | 240 | 120 | 19.6284 | 246.7227 | 136.2323 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 10:45 | 30 | 1 | 238 | 237.2 | 238.8 | 0.411 | 1.173 | 0.49 | 0.73 | 0.4062 | 0.0635 | 0.2639 | 0.0787 | 0.0406 | 0.0013 | 0.0354 | 0.0038 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.1728 | 7.6401 | 2.7644 | 1.1728 | 7.6401 | 2.7644 | 0 | 240 | 120 | 1.1728 | 247.6401 | 122.7644 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:45 | 30 | 1 | 235.6 | 229.5 | 238.5 | 1.849 | 1.346 | 1.18 | 0 | 0.9906 | 0.406 | 0.3057 | 0.2787 | 0.0267 | -0.0321 | 0.0365 | 0.0223 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.5206 | 6.8088 | 4.5747 | 355.4794 | 6.8088 | 4.5747 | 0 | 240 | 120 | 355.4794 | 246.8088 | 124.5747 | -lb-la-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:45 | 10 | 1 | 250.3 | 225 | 228.6 | 0.334 | 2.938 | 1.051 | 2.32 | 0.9543 | 0.0673 | 0.6592 | 0.2278 | 0.2177 | 0.0746 | 0.0801 | 0.0629 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 47.945 | 6.9281 | 15.4359 | 47.945 | 6.9281 | 15.4359 | 0 | 240 | 120 | 47.9450 | 246.9281 | 135.4359 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 10:45 | 80 | 1 | 235.2 | 235.2 | 232.6 | 1.696 | 2.163 | 4.101 | 0 | 1.833 | 0.3968 | 0.5014 | 0.9347 | 0.0141 | 0.0035 | -0.0062 | 0.0168 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.5054 | 0.7084 | 1.0297 | 0.5054 | 359.2916 | 1.0297 | 0 | 240 | 120 | 0.5054 | 239.2916 | 121.0297 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:00 | 15 | 1 | 238.4 | 223.3 | 224 | 0.535 | 1.262 | 0.483 | 0.75 | 0.505 | 0.1194 | 0.2819 | 0.1036 | 0.0989 | 0.0414 | 0.0278 | 0.0297 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.1232 | 5.6321 | 15.9965 | 19.1232 | 5.6321 | 15.9965 | 0 | 240 | 120 | 19.1232 | 245.6321 | 135.9965 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:00 | 10 | 1 | 237 | 235.6 | 239.1 | 0.884 | 0.812 | 0.613 | 0 | 0.5725 | 0.2234 | 0.1883 | 0.1607 | 0.0062 | 0.0122 | 0.0035 | 0.0106 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.1258 | 1.0649 | 3.7738 | 3.1258 | 1.0649 | 3.7738 | 0 | 240 | 120 | 3.1258 | 241.0649 | 123.7738 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 11:00 | 30 | 1 | 239.1 | 238.9 | 240 | 0.423 | 0.681 | 0.473 | 0.22 | 0.2807 | 0.0665 | 0.1376 | 0.0765 | 0.046 | 0.0019 | 0.0376 | 0.0065 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6366 | 15.2833 | 4.8566 | 1.6366 | 15.2833 | 4.8566 | 0 | 240 | 120 | 1.6366 | 255.2833 | 124.8566 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:00 | 10 | 1 | 229.2 | 231.9 | 233.2 | 0.527 | 0.022 | 0.359 | 0 | 0.1978 | 0.1196 | 0.0035 | 0.0746 | 0.0089 | 0.0002 | -0.0019 | 0.0106 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.0958 | 28.4956 | 8.0871 | 0.0958 | 331.5044 | 8.0871 | 0 | 240 | 120 | 0.0958 | 211.5044 | 128.0871 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:00 | 30 | 1 | 234.5 | 230.9 | 236.6 | 1.793 | 1.367 | 1.476 | 0 | 1.0484 | 0.394 | 0.3098 | 0.3444 | 0.0733 | -0.0068 | 0.0517 | 0.0283 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.9888 | 9.4743 | 4.6975 | 359.0112 | 9.4743 | 4.6975 | 0 | 240 | 120 | 359.0112 | 249.4743 | 124.6975 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:00 | 80 | 1 | 234.6 | 234.7 | 232.6 | 2.186 | 2.655 | 4.294 | 0 | 2.15 | 0.5114 | 0.6435 | 0.995 | 0.0346 | 0.013 | 0.0054 | 0.016 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.4562 | 0.4808 | 0.9213 | 1.4562 | 0.4808 | 0.9213 | 0 | 240 | 120 | 1.4562 | 240.4808 | 120.9213 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:15 | 15 | 1 | 234 | 229.2 | 219.7 | 0.55 | 1.24 | 0.932 | 0.59 | 0.6007 | 0.1177 | 0.2837 | 0.1992 | 0.0992 | 0.0447 | 0.0215 | 0.0329 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 20.7957 | 4.3338 | 9.3783 | 20.7957 | 4.3338 | 9.3783 | 0 | 240 | 120 | 20.7957 | 244.3338 | 129.3783 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 11:15 | 30 | 1 | 239.5 | 238.9 | 240.5 | 0.415 | 0.841 | 0.49 | 0.39 | 0.3232 | 0.0648 | 0.179 | 0.0793 | 0.0477 | 0 | 0.0414 | 0.0062 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0 | 13.0227 | 4.4705 |  | 13.0227 | 4.4705 | 0 | 240 | 120 | NaN | 253.0227 | 124.4705 | 0+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:15 | 30 | 1 | 231.3 | 233.1 | 237.3 | 2.192 | 1.389 | 1.699 | 0 | 1.1956 | 0.486 | 0.3193 | 0.3901 | 0.1237 | 0.025 | 0.0354 | 0.0632 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.9447 | 6.3264 | 9.2025 | 2.9447 | 6.3264 | 9.2025 | 0 | 240 | 120 | 2.9447 | 246.3264 | 129.2025 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:15 | 80 | 1 | 234.4 | 234.1 | 232.4 | 2.775 | 3.666 | 4.509 | 0 | 2.55 | 0.6464 | 0.8535 | 1.05 | 0.073 | 0.0248 | 0.0264 | 0.0218 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.1972 | 1.7717 | 1.1894 | 2.1972 | 1.7717 | 1.1894 | 0 | 240 | 120 | 2.1972 | 241.7717 | 121.1894 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 11:30 | 30 | 1 | 236.9 | 236.6 | 237.9 | 0.413 | 0.696 | 0.469 | 0.25 | 0.2833 | 0.0651 | 0.1415 | 0.0766 | 0.0447 | 0.0024 | 0.0365 | 0.0057 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.1113 | 14.4642 | 4.2557 | 2.1113 | 14.4642 | 4.2557 | 0 | 240 | 120 | 2.1113 | 254.4642 | 124.2557 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:30 | 30 | 1 | 226.7 | 236.7 | 238.3 | 2.085 | 0.995 | 1.361 | 0 | 0.9926 | 0.4525 | 0.2258 | 0.3141 | 0.0705 | -0.0098 | 0.0474 | 0.0329 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.2407 | 11.8554 | 5.9796 | 358.7593 | 11.8554 | 5.9796 | 0 | 240 | 120 | 358.7593 | 251.8554 | 125.9796 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:30 | 10 | 1 | 247.4 | 227.5 | 231.7 | 0.474 | 1.449 | 0.948 | 0.84 | 0.8038 | 0.1666 | 0.3733 | 0.2639 | 0.1366 | 0.0403 | 0.0599 | 0.0362 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 13.5984 | 9.116 | 7.8107 | 13.5984 | 9.116 | 7.8107 | 0 | 240 | 120 | 13.5984 | 249.1160 | 127.8107 | +la+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:30 | 80 | 1 | 234.1 | 233.7 | 232.1 | 2.913 | 3.927 | 4.604 | 0 | 2.6432 | 0.6638 | 0.9089 | 1.0703 | 0.1646 | 0.0577 | 0.0425 | 0.0643 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.9679 | 2.6772 | 3.438 | 4.9679 | 2.6772 | 3.438 | 0 | 240 | 120 | 4.9679 | 242.6772 | 123.4380 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:45 | 30 | 1 | 231.3 | 236.4 | 235.7 | 1.81 | 1.641 | 2.02 | 0 | 1.2301 | 0.3917 | 0.3734 | 0.465 | 0.1733 | 0.0365 | 0.0956 | 0.0411 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.3237 | 14.3607 | 5.0511 | 5.3237 | 14.3607 | 5.0511 | 0 | 240 | 120 | 5.3237 | 254.3607 | 125.0511 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:45 | 10 | 1 | 253.1 | 221.9 | 230.4 | 1.566 | 2.638 | 1.955 | 0.97 | 1.3838 | 0.368 | 0.5818 | 0.4339 | 0.2645 | 0.1198 | 0.0874 | 0.0572 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 18.0323 | 8.5433 | 7.5099 | 18.0323 | 8.5433 | 7.5099 | 0 | 240 | 120 | 18.0323 | 248.5433 | 127.5099 | +la+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 11:45 | 80 | 1 | 235.6 | 234.7 | 233 | 2.052 | 3.39 | 4.3 | 0 | 2.2851 | 0.4823 | 0.793 | 1.0097 | 0.121 | 0.0335 | 0.0397 | 0.0476 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.9733 | 2.866 | 2.6991 | 3.9733 | 2.866 | 2.6991 | 0 | 240 | 120 | 3.9733 | 242.8660 | 122.6991 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 12:00 | 30 | 1 | 238.5 | 238.3 | 239.6 | 0.416 | 0.7 | 0.497 | 0.25 | 0.2876 | 0.064 | 0.1407 | 0.0828 | 0.0447 | 0.0019 | 0.0379 | 0.0049 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7005 | 15.0758 | 3.3867 | 1.7005 | 15.0758 | 3.3867 | 0 | 240 | 120 | 1.7005 | 255.0758 | 123.3867 | +la+lc-lc
YX | A | 0469130469 | 伍郎面粉厂 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:00 | 30 | 1 | 225.5 | 227.2 | 226.6 | 0.338 | 0.237 | 0.309 | 0 | 0.2145 | 0.0692 | 0.049 | 0.0962 | 0.0348 | 0.0152 | 0.0098 | 0.0098 | 10kV519东南蒲 | 1330001000080013885896 | 00008001388589 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 12.3885 | 11.3099 | 5.8167 | 12.3885 | 11.3099 | 5.8167 | 0 | 240 | 120 | 12.3885 | 251.3099 | 125.8167 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:00 | 30 | 1 | 230.4 | 240.9 | 237.3 | 1.674 | 1.158 | 1.758 | 0 | 1.0482 | 0.3585 | 0.2765 | 0.4131 | 0.0029 | -0.0054 | 0.004 | 0.0043 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.863 | 0.8288 | 0.5964 | 359.137 | 0.8288 | 0.5964 | 0 | 240 | 120 | 359.1370 | 240.8288 | 120.5964 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:00 | 80 | 1 | 236.7 | 236.1 | 234.8 | 1.742 | 3.374 | 3.409 | 0 | 1.9245 | 0.4079 | 0.7219 | 0.7946 | 0.1232 | 0.0384 | 0.0444 | 0.0403 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.378 | 3.5195 | 2.9034 | 5.378 | 3.5195 | 2.9034 | 0 | 240 | 120 | 5.3780 | 243.5195 | 122.9034 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 12:15 | 30 | 1 | 238.5 | 238.2 | 239.5 | 0.419 | 0.7 | 0.493 | 0.25 | 0.2893 | 0.0648 | 0.1416 | 0.0828 | 0.0465 | 0.0016 | 0.0395 | 0.0054 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.4144 | 15.5867 | 3.7314 | 1.4144 | 15.5867 | 3.7314 | 0 | 240 | 120 | 1.4144 | 255.5867 | 123.7314 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:15 | 30 | 1 | 230.3 | 244.5 | 233 | 1.864 | 1.156 | 2.537 | 0 | 1.2661 | 0.4068 | 0.273 | 0.5863 | 0.1574 | 0.0283 | 0.0558 | 0.0732 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.9795 | 11.5519 | 7.1166 | 3.9795 | 11.5519 | 7.1166 | 0 | 240 | 120 | 3.9795 | 251.5519 | 127.1166 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:15 | 10 | 1 | 253.7 | 226 | 230.8 | 0.621 | 1.287 | 1.326 | 0.68 | 0.7377 | 0.1547 | 0.2861 | 0.2967 | 0.0498 | 0.0177 | 0.0318 | 0.0002 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.5271 | 6.3424 | 0.0386 | 6.5271 | 6.3424 | 0.0386 | 0 | 240 | 120 | 6.5271 | 246.3424 | 120.0386 | +la-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:15 | 80 | 1 | 237 | 236.6 | 235 | 1.491 | 2.796 | 3.55 | 0 | 1.8348 | 0.3497 | 0.657 | 0.828 | 0.1191 | 0.0395 | 0.0408 | 0.0387 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.4445 | 3.5535 | 2.676 | 6.4445 | 3.5535 | 2.676 | 0 | 240 | 120 | 6.4445 | 243.5535 | 122.6760 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:30 | 15 | 1 | 241.9 | 231.2 | 230.2 | 0.533 | 1.11 | 0.534 | 0.57 | 0.4904 | 0.121 | 0.2519 | 0.1175 | 0.1126 | 0.0449 | 0.0299 | 0.0376 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 20.3586 | 6.7692 | 17.7447 | 20.3586 | 6.7692 | 17.7447 | 0 | 240 | 120 | 20.3586 | 246.7692 | 137.7447 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 12:30 | 30 | 1 | 238.4 | 238.2 | 239.4 | 0.423 | 0.694 | 0.495 | 0.24 | 0.2875 | 0.0654 | 0.1392 | 0.0828 | 0.0452 | 0.0019 | 0.0376 | 0.0057 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6641 | 15.1157 | 3.9381 | 1.6641 | 15.1157 | 3.9381 | 0 | 240 | 120 | 1.6641 | 255.1157 | 123.9381 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:30 | 10 | 1 | 233.2 | 240.1 | 229.5 | 0.535 | 0.021 | 1.378 | 0 | 0.3974 | 0.1232 | 0.0032 | 0.2709 | 0.1561 | 0.0029 | -0.0021 | 0.1553 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.3484 | 33.2749 | 29.8245 | 1.3484 | 326.7251 | 29.8245 | 0 | 240 | 120 | 1.3484 | 206.7251 | 149.8245 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:30 | 30 | 1 | 232.7 | 238.8 | 235.5 | 1.815 | 1.516 | 2.633 | 0 | 1.3727 | 0.4066 | 0.3518 | 0.6141 | 0.1182 | -0.0122 | 0.074 | 0.0563 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7186 | 11.8788 | 5.2382 | 358.2814 | 11.8788 | 5.2382 | 0 | 240 | 120 | 358.2814 | 251.8788 | 125.2382 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:30 | 10 | 1 | 255.1 | 222.6 | 231.4 | 0.834 | 1.329 | 1.204 | 0.44 | 0.776 | 0.206 | 0.2935 | 0.2763 | 0.0128 | -0.0035 | 0.0171 | -0.0008 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.9734 | 3.3344 | 0.1659 | 359.0266 | 3.3344 | 359.8341 | 0 | 240 | 120 | 359.0266 | 243.3344 | 119.8341 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:30 | 80 | 1 | 236.7 | 235.8 | 234.5 | 1.645 | 2.87 | 3.491 | 0 | 1.8658 | 0.3824 | 0.6691 | 0.8142 | 0.1196 | 0.0376 | 0.0354 | 0.0466 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.6156 | 3.0285 | 3.2757 | 5.6156 | 3.0285 | 3.2757 | 0 | 240 | 120 | 5.6156 | 243.0285 | 123.2757 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:45 | 15 | 1 | 239.6 | 230.8 | 230.6 | 0.548 | 1.025 | 0.512 | 0.49 | 0.4735 | 0.1228 | 0.2356 | 0.1149 | 0.1062 | 0.0444 | 0.0318 | 0.0299 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.8781 | 7.687 | 14.5864 | 19.8781 | 7.687 | 14.5864 | 0 | 240 | 120 | 19.8781 | 247.6870 | 134.5864 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 12:45 | 30 | 1 | 238.4 | 237.9 | 239.3 | 0.41 | 0.869 | 0.619 | 0.39 | 0.376 | 0.0645 | 0.1885 | 0.1228 | 0.0438 | 0.0002 | 0.0376 | 0.0059 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.1777 | 11.2807 | 2.7507 | 0.1777 | 11.2807 | 2.7507 | 0 | 240 | 120 | 0.1777 | 251.2807 | 122.7507 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:45 | 10 | 1 | 232.5 | 236.8 | 234 | 0.543 | 0.021 | 0.683 | 0 | 0.2743 | 0.1247 | 0.0035 | 0.146 | 0.0542 | 0.0024 | -0.0021 | 0.0539 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.1026 | 30.9638 | 20.263 | 1.1026 | 329.0362 | 20.263 | 0 | 240 | 120 | 1.1026 | 209.0362 | 140.2630 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 12:45 | 80 | 1 | 236.7 | 235.8 | 234.5 | 1.645 | 2.87 | 3.491 | 0 | 1.8658 | 0.3824 | 0.6691 | 0.8142 | 0.1196 | 0.0376 | 0.0354 | 0.0466 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.6156 | 3.0285 | 3.2757 | 5.6156 | 3.0285 | 3.2757 | 0 | 240 | 120 | 5.6156 | 243.0285 | 123.2757 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 13:00 | 30 | 1 | 238.5 | 238.4 | 239.1 | 0.437 | 0.707 | 0.756 | 0.29 | 0.3687 | 0.0678 | 0.1428 | 0.158 | 0.061 | 0.0019 | 0.0381 | 0.0209 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6052 | 14.9389 | 7.5353 | 1.6052 | 14.9389 | 7.5353 | 0 | 240 | 120 | 1.6052 | 254.9389 | 127.5353 | +la+lc-lc
YX | A | 0469132478 | 齐连军 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:00 | 30 | 1 | 242.6 | 242.1 | 244.2 | 0.387 | 0.353 | 0.362 | 0.02 | 0.0946 | 0.0438 | 0.0245 | 0.0261 | 0.2497 | 0.0834 | 0.082 | 0.0842 | 苏辛庄线511 | 1330001000080013892528 | 00008001389252 | 30 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 62.2925 | 73.3649 | 72.7778 | 62.2925 | 73.3649 | 72.7778 | 0 | 240 | 120 | 62.2925 | 313.3649 | 192.7778 | +la-lb-la
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:00 | 10 | 1 | 232.6 | 237.3 | 234.2 | 0.555 | 0.021 | 0.701 | 0 | 0.2817 | 0.1275 | 0.0032 | 0.1509 | 0.0555 | 0.0027 | -0.0019 | 0.0547 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.2131 | 30.6997 | 19.9252 | 1.2131 | 329.3003 | 19.9252 | 0 | 240 | 120 | 1.2131 | 209.3003 | 139.9252 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:00 | 30 | 1 | 228.5 | 236.8 | 243.5 | 2.572 | 1.119 | 1.741 | 0 | 1.2498 | 0.5761 | 0.262 | 0.4116 | 0.0373 | -0.0128 | -0.0059 | 0.0561 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.2728 | 1.29 | 7.7614 | 358.7272 | 358.71 | 7.7614 | 0 | 240 | 120 | 358.7272 | 238.7100 | 127.7614 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:00 | 80 | 1 | 236.9 | 236.2 | 234.1 | 1.597 | 2.578 | 3.954 | 0 | 1.9002 | 0.3746 | 0.6048 | 0.9206 | 0.1558 | 0.037 | 0.0596 | 0.0591 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.6409 | 5.628 | 3.6732 | 5.6409 | 5.628 | 3.6732 | 0 | 240 | 120 | 5.6409 | 245.6280 | 123.6732 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:15 | 10 | 1 | 232.6 | 235.4 | 236.3 | 0.544 | 0.021 | 0.355 | 0 | 0.2043 | 0.125 | 0.0032 | 0.076 | 0.0119 | 0.0027 | -0.0021 | 0.0114 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.2374 | 33.2749 | 8.5308 | 1.2374 | 326.7251 | 8.5308 | 0 | 240 | 120 | 1.2374 | 206.7251 | 128.5308 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:15 | 80 | 1 | 237.3 | 236.5 | 235 | 1.413 | 2.562 | 3.234 | 0 | 1.6899 | 0.3335 | 0.6003 | 0.7559 | 0.119 | 0.037 | 0.0436 | 0.0384 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.3308 | 4.1541 | 2.9081 | 6.3308 | 4.1541 | 2.9081 | 0 | 240 | 120 | 6.3308 | 244.1541 | 122.9081 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:30 | 15 | 1 | 246.4 | 224.9 | 224.7 | 0.783 | 1.88 | 0.796 | 1.09 | 0.7584 | 0.1753 | 0.4187 | 0.1644 | 0.1965 | 0.0768 | 0.055 | 0.0646 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 23.6585 | 7.4835 | 21.452 | 23.6585 | 7.4835 | 21.452 | 0 | 240 | 120 | 23.6585 | 247.4835 | 141.4520 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 13:30 | 30 | 1 | 237.9 | 237.6 | 238.8 | 0.411 | 0.813 | 0.507 | 0.37 | 0.3255 | 0.0642 | 0.1735 | 0.0877 | 0.04 | 0.0021 | 0.0326 | 0.0051 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8735 | 10.6416 | 3.3282 | 1.8735 | 10.6416 | 3.3282 | 0 | 240 | 120 | 1.8735 | 250.6416 | 123.3282 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:30 | 10 | 1 | 232.5 | 235.4 | 236.3 | 0.54 | 0.021 | 0.359 | 0 | 0.203 | 0.1237 | 0.0032 | 0.076 | 0.0117 | 0.0021 | -0.0021 | 0.0117 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.9726 | 33.2749 | 8.7518 | 0.9726 | 326.7251 | 8.7518 | 0 | 240 | 120 | 0.9726 | 206.7251 | 128.7518 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:30 | 80 | 1 | 236.8 | 236.4 | 235.1 | 1.357 | 2.243 | 2.805 | 0 | 1.4972 | 0.3176 | 0.5244 | 0.6551 | 0.0354 | 0.0035 | 0.0201 | 0.0117 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.6314 | 2.195 | 1.0232 | 0.6314 | 2.195 | 1.0232 | 0 | 240 | 120 | 0.6314 | 242.1950 | 121.0232 | +la-la-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:45 | 10 | 1 | 238.5 | 234.8 | 238.1 | 0.816 | 0.881 | 0.606 | 0 | 0.5128 | 0.1896 | 0.1918 | 0.1313 | 0.0719 | 0.0092 | 0.0248 | 0.0378 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.778 | 7.3675 | 16.0606 | 2.778 | 7.3675 | 16.0606 | 0 | 240 | 120 | 2.7780 | 247.3675 | 136.0606 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 13:45 | 30 | 1 | 237.4 | 237.6 | 238.1 | 0.444 | 0.542 | 0.741 | 0.25 | 0.3261 | 0.0687 | 0.1028 | 0.1546 | 0.0373 | 0.0019 | 0.0125 | 0.0229 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.5842 | 6.9329 | 8.4256 | 1.5842 | 6.9329 | 8.4256 | 0 | 240 | 120 | 1.5842 | 246.9329 | 128.4256 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:45 | 30 | 1 | 228.1 | 236.7 | 241.6 | 2.191 | 1.125 | 1.698 | 0 | 1.1464 | 0.4822 | 0.2641 | 0.3999 | 0.0607 | -0.001 | 0.0062 | 0.0556 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.1188 | 1.3448 | 7.9154 | 359.8812 | 1.3448 | 7.9154 | 0 | 240 | 120 | 359.8812 | 241.3448 | 127.9154 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 13:45 | 80 | 1 | 236.7 | 235.9 | 234.8 | 1.493 | 2.676 | 3.337 | 0 | 1.7583 | 0.351 | 0.6281 | 0.7791 | 0.0209 | 0.001 | 0.0155 | 0.0043 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.1632 | 1.4136 | 0.3162 | 0.1632 | 1.4136 | 0.3162 | 0 | 240 | 120 | 0.1632 | 241.4136 | 120.3162 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:00 | 15 | 1 | 238.8 | 228.9 | 228.4 | 0.551 | 1.078 | 0.541 | 0.52 | 0.4854 | 0.1236 | 0.2438 | 0.1179 | 0.1108 | 0.0435 | 0.0307 | 0.0365 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.3891 | 7.1771 | 17.2017 | 19.3891 | 7.1771 | 17.2017 | 0 | 240 | 120 | 19.3891 | 247.1771 | 137.2017 | +la-la+lb
YX | A | 0469130212 | 顺平县畅凝砼业有限公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:00 | 30 | 1 | 232.8 | 229.4 | 229.9 | 1.862 | 1.937 | 1.98 | 0.1 | 0.5404 | 0.1705 | 0.2097 | 0.1601 | 1.2152 | 0.3982 | 0.3909 | 0.426 | 电网_10kV528城西工业线 | 1330001000080013856186 | 00008001385618 | 60 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 66.8205 | 61.7885 | 69.4027 | 66.8205 | 61.7885 | 69.4027 | 0 | 240 | 120 | 66.8205 | 301.7885 | 189.4027 | +la+lc-la
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:00 | 10 | 1 | 231.8 | 234.8 | 235.6 | 0.535 | 0.022 | 0.363 | 0 | 0.2019 | 0.1223 | 0.0032 | 0.0763 | 0.0106 | 0.0016 | -0.0021 | 0.0111 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.7495 | 33.2749 | 8.2772 | 0.7495 | 326.7251 | 8.2772 | 0 | 240 | 120 | 0.7495 | 206.7251 | 128.2772 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:00 | 30 | 1 | 232.6 | 239 | 234.6 | 1.626 | 1.391 | 2.191 | 0 | 1.1921 | 0.3529 | 0.3306 | 0.5085 | 0.0381 | -0.0008 | 0.0073 | 0.0315 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.1299 | 1.2649 | 3.5448 | 359.8701 | 1.2649 | 3.5448 | 0 | 240 | 120 | 359.8701 | 241.2649 | 123.5448 | -lb-la-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:00 | 10 | 1 | 239.7 | 228.8 | 233.1 | 3.088 | 2.883 | 3.383 | 0.43 | 1.2395 | 0.4104 | 0.3469 | 0.482 | 0.0915 | 0.0206 | 0.0558 | 0.0226 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.8735 | 9.1379 | 2.6845 | 2.8735 | 9.1379 | 2.6845 | 0 | 240 | 120 | 2.8735 | 249.1379 | 122.6845 | +la+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:00 | 80 | 1 | 236.9 | 236.2 | 234.3 | 1.269 | 2.321 | 3.329 | 0 | 1.6179 | 0.2986 | 0.5444 | 0.7749 | 0.0335 | -0.0016 | 0.0111 | 0.0239 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.307 | 1.1681 | 1.7666 | 359.693 | 1.1681 | 1.7666 | 0 | 240 | 120 | 359.6930 | 241.1681 | 121.7666 | -lb-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:15 | 15 | 1 | 238.6 | 228.2 | 227 | 0.532 | 1.087 | 0.538 | 0.55 | 0.4861 | 0.1206 | 0.2464 | 0.119 | 0.1097 | 0.043 | 0.0305 | 0.0362 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.6237 | 7.0563 | 16.9198 | 19.6237 | 7.0563 | 16.9198 | 0 | 240 | 120 | 19.6237 | 247.0563 | 136.9198 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 14:15 | 30 | 1 | 235.8 | 235.9 | 236.3 | 0.437 | 0.536 | 0.746 | 0.27 | 0.3237 | 0.0675 | 0.1011 | 0.155 | 0.0365 | 0.0019 | 0.0125 | 0.022 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6123 | 7.0483 | 8.0783 | 1.6123 | 7.0483 | 8.0783 | 0 | 240 | 120 | 1.6123 | 247.0483 | 128.0783 | +la-la+lb
YX | A | 0469130212 | 顺平县畅凝砼业有限公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:15 | 30 | 1 | 232.6 | 233 | 231.1 | 1.851 | 1.831 | 2.001 | 0.16 | 0.5184 | 0.1551 | 0.1657 | 0.1976 | 1.2165 | 0.4031 | 0.3938 | 0.4195 | 电网_10kV528城西工业线 | 1330001000080013856186 | 00008001385618 | 60 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 68.9549 | 67.18 | 64.7778 | 68.9549 | 67.18 | 64.7778 | 0 | 240 | 120 | 68.9549 | 307.1800 | 184.7778 | -lc+lc+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:15 | 10 | 1 | 230.8 | 233.6 | 234.2 | 0.493 | 0.021 | 0.35 | 0 | 0.1894 | 0.1122 | 0.0032 | 0.0738 | 0.0125 | 0.0043 | -0.0021 | 0.0103 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.1948 | 33.2749 | 7.9452 | 2.1948 | 326.7251 | 7.9452 | 0 | 240 | 120 | 2.1948 | 206.7251 | 127.9452 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:15 | 30 | 1 | 232.6 | 239 | 234.6 | 1.626 | 1.391 | 2.191 | 0 | 1.1921 | 0.3529 | 0.3306 | 0.5085 | 0.0381 | -0.0008 | 0.0073 | 0.0315 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.1299 | 1.2649 | 3.5448 | 359.8701 | 1.2649 | 3.5448 | 0 | 240 | 120 | 359.8701 | 241.2649 | 123.5448 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:15 | 80 | 1 | 236.3 | 235.8 | 233.9 | 1.066 | 2.201 | 3.362 | 0 | 1.5481 | 0.2489 | 0.5105 | 0.7886 | 0.0446 | 0.0038 | 0.0182 | 0.0226 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.8747 | 2.0418 | 1.6416 | 0.8747 | 2.0418 | 1.6416 | 0 | 240 | 120 | 0.8747 | 242.0418 | 121.6416 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:30 | 15 | 1 | 236.2 | 229.9 | 229 | 0.543 | 0.918 | 0.513 | 0.39 | 0.4418 | 0.1188 | 0.2096 | 0.1133 | 0.0986 | 0.0419 | 0.0278 | 0.0288 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.4274 | 7.5552 | 14.2621 | 19.4274 | 7.5552 | 14.2621 | 0 | 240 | 120 | 19.4274 | 247.5552 | 134.2621 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 14:30 | 30 | 1 | 236.1 | 236.3 | 236.7 | 0.436 | 0.537 | 0.893 | 0.41 | 0.3648 | 0.0684 | 0.1014 | 0.1949 | 0.0359 | 0.0013 | 0.013 | 0.0215 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.0888 | 7.3058 | 6.295 | 1.0888 | 7.3058 | 6.295 | 0 | 240 | 120 | 1.0888 | 247.3058 | 126.2950 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:30 | 10 | 1 | 228 | 231.8 | 236.7 | 1.076 | 0.022 | 0.35 | 0 | 0.3205 | 0.2429 | 0.0032 | 0.0743 | 0.013 | 0.0043 | -0.0021 | 0.0108 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.0142 | 33.2749 | 8.2704 | 1.0142 | 326.7251 | 8.2704 | 0 | 240 | 120 | 1.0142 | 206.7251 | 128.2704 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:30 | 30 | 1 | 229.5 | 231.1 | 242.1 | 2.324 | 1.598 | 1.569 | 0 | 1.2519 | 0.5163 | 0.3656 | 0.3699 | 0.1235 | 0.0316 | 0.0376 | 0.0542 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.5024 | 5.8719 | 8.336 | 3.5024 | 5.8719 | 8.336 | 0 | 240 | 120 | 3.5024 | 245.8719 | 128.3360 | +la-la+lb
YX | A | 0469471508 | 银全合用 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:45 | 15 | 1 | 234.1 | 230.7 | 232.3 | 0.478 | 0.658 | 0.438 | 0.2 | 0.1997 | 0.0562 | 0.1096 | 0.0338 | 0.2534 | 0.0829 | 0.0859 | 0.0845 | 10kV工业区东527线 | 1330001000080013904719 | 00008001390471 | 100 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 55.8657 | 38.0879 | 68.1986 | 55.8657 | 38.0879 | 68.1986 | 0 | 240 | 120 | 55.8657 | 278.0879 | 188.1986 | +la+lc-la
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 14:45 | 30 | 1 | 236.4 | 236.5 | 237 | 0.44 | 0.543 | 0.742 | 0.25 | 0.3277 | 0.0687 | 0.1044 | 0.1546 | 0.0387 | 0.0019 | 0.0139 | 0.0229 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.5842 | 7.5839 | 8.4256 | 1.5842 | 7.5839 | 8.4256 | 0 | 240 | 120 | 1.5842 | 247.5839 | 128.4256 | +la-la+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:45 | 10 | 1 | 228.5 | 233.5 | 231.9 | 1.144 | 0.021 | 0.999 | 0 | 0.4411 | 0.2561 | 0.0032 | 0.1817 | 0.1351 | 0.0062 | -0.0019 | 0.1307 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.3868 | 30.6997 | 35.7281 | 1.3868 | 329.3003 | 35.7281 | 0 | 240 | 120 | 1.3868 | 209.3003 | 155.7281 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 14:45 | 80 | 1 | 235.2 | 234.5 | 232.8 | 1.682 | 2.758 | 3.936 | 0 | 1.9483 | 0.3929 | 0.6437 | 0.9116 | 0.0283 | 0.0021 | 0.0147 | 0.0114 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.3062 | 1.3082 | 0.7165 | 0.3062 | 1.3082 | 0.7165 | 0 | 240 | 120 | 0.3062 | 241.3082 | 120.7165 | +la-la-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:00 | 10 | 1 | 233.5 | 234.6 | 239.1 | 0.784 | 0.311 | 0.51 | 0 | 0.3102 | 0.1649 | 0.064 | 0.0812 | 0.0896 | -0.0147 | 0.031 | 0.0493 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.0942 | 25.8444 | 31.2637 | 354.9058 | 25.8444 | 31.2637 | 0 | 240 | 120 | 354.9058 | 265.8444 | 151.2637 | -lb+lc+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 15:00 | 30 | 1 | 236.3 | 236.1 | 237 | 0.436 | 0.55 | 0.507 | 0.09 | 0.2558 | 0.067 | 0.1029 | 0.0858 | 0.0239 | 0.0029 | 0.0133 | 0.0076 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.4784 | 7.3647 | 5.0619 | 2.4784 | 7.3647 | 5.0619 | 0 | 240 | 120 | 2.4784 | 247.3647 | 125.0619 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:00 | 10 | 1 | 226.8 | 231.8 | 233.6 | 1.097 | 0.022 | 0.68 | 0 | 0.3962 | 0.2481 | 0.0032 | 0.1447 | 0.0542 | 0.0032 | -0.0021 | 0.0531 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.739 | 33.2749 | 20.1514 | 0.739 | 326.7251 | 20.1514 | 0 | 240 | 120 | 0.7390 | 206.7251 | 140.1514 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:00 | 30 | 1 | 228.3 | 232.5 | 243.5 | 2.557 | 1.053 | 1.27 | 0 | 1.1121 | 0.5653 | 0.2425 | 0.3042 | 0.0316 | 0 | -0.004 | 0.0357 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0 | 0.945 | 6.6934 |  | 359.055 | 6.6934 | 0 | 240 | 120 | NaN | 239.0550 | 126.6934 | 0-la-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:00 | 10 | 1 | 240.1 | 232.7 | 227.4 | 1.784 | 4.862 | 3.188 | 2.67 | 1.8946 | 0.5093 | 0.5649 | 0.8203 | 0.3022 | 0.0738 | 0.1308 | 0.0975 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 8.245 | 13.0368 | 6.7783 | 8.245 | 13.0368 | 6.7783 | 0 | 240 | 120 | 8.2450 | 253.0368 | 126.7783 | +la+lc-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:00 | 80 | 1 | 235.6 | 234.4 | 232.6 | 1.704 | 3.141 | 4.516 | 0 | 2.1393 | 0.3978 | 0.6916 | 1.0497 | 0.0523 | 0.0046 | 0.028 | 0.0196 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.6625 | 2.3184 | 1.0697 | 0.6625 | 2.3184 | 1.0697 | 0 | 240 | 120 | 0.6625 | 242.3184 | 121.0697 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 15:15 | 30 | 1 | 236.6 | 236.3 | 237.5 | 0.423 | 0.963 | 0.508 | 0.5 | 0.3619 | 0.0651 | 0.212 | 0.0847 | 0.0125 | 0.0024 | 0.0046 | 0.0054 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.1113 | 1.243 | 3.6479 | 2.1113 | 1.243 | 3.6479 | 0 | 240 | 120 | 2.1113 | 241.2430 | 123.6479 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:15 | 30 | 1 | 233.6 | 230.9 | 240.1 | 2.158 | 1.49 | 1.383 | 0 | 1.1491 | 0.4834 | 0.3399 | 0.3257 | 0.0648 | 0.0046 | 0.0315 | 0.0285 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.5452 | 5.2947 | 5.0009 | 0.5452 | 5.2947 | 5.0009 | 0 | 240 | 120 | 0.5452 | 245.2947 | 125.0009 | +la-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:15 | 80 | 1 | 235.5 | 234.9 | 233 | 1.919 | 2.753 | 4.12 | 0 | 2.0477 | 0.4485 | 0.6423 | 0.9568 | 0.0605 | 0.0128 | 0.0253 | 0.0223 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6348 | 2.2557 | 1.3351 | 1.6348 | 2.2557 | 1.3351 | 0 | 240 | 120 | 1.6348 | 242.2557 | 121.3351 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 15:30 | 30 | 1 | 236.2 | 236.1 | 237.1 | 0.425 | 0.956 | 0.5 | 0.49 | 0.3582 | 0.0651 | 0.2097 | 0.0833 | 0.0098 | 0.0035 | 0.0019 | 0.0043 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.0775 | 0.5191 | 2.955 | 3.0775 | 0.5191 | 2.955 | 0 | 240 | 120 | 3.0775 | 240.5191 | 122.9550 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:30 | 10 | 1 | 227.2 | 230.8 | 236.7 | 1.123 | 0.022 | 0.352 | 0 | 0.331 | 0.2531 | 0.0032 | 0.0746 | 0.0133 | 0.0043 | -0.0021 | 0.0111 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.9733 | 33.2749 | 8.4632 | 0.9733 | 326.7251 | 8.4632 | 0 | 240 | 120 | 0.9733 | 206.7251 | 128.4632 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:30 | 30 | 1 | 228 | 232.8 | 242.8 | 2.587 | 1.505 | 1.488 | 0 | 1.2625 | 0.5602 | 0.3467 | 0.3555 | 0.0711 | 0.0013 | 0.0283 | 0.0414 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.133 | 4.6665 | 6.6425 | 0.133 | 4.6665 | 6.6425 | 0 | 240 | 120 | 0.1330 | 244.6665 | 126.6425 | +la-la-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:30 | 10 | 1 | 240.5 | 220.1 | 232.8 | 4.016 | 7.759 | 4.39 | 3.56 | 3.9134 | 1.1928 | 1.572 | 1.1485 | 0.3024 | 0.0713 | 0.0626 | 0.1684 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.4208 | 2.2804 | 8.3416 | 3.4208 | 2.2804 | 8.3416 | 0 | 240 | 120 | 3.4208 | 242.2804 | 128.3416 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:30 | 80 | 1 | 235.5 | 235 | 232.9 | 1.767 | 2.773 | 4.37 | 0 | 2.0792 | 0.4157 | 0.6482 | 1.0152 | 0.0847 | 0.0138 | 0.0351 | 0.0356 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.9014 | 3.0995 | 2.0084 | 1.9014 | 3.0995 | 2.0084 | 0 | 240 | 120 | 1.9014 | 243.0995 | 122.0084 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 15:45 | 30 | 1 | 236 | 235.5 | 236.9 | 0.417 | 0.962 | 0.504 | 0.51 | 0.359 | 0.064 | 0.2113 | 0.0836 | 0.0117 | 0.0021 | 0.0049 | 0.0046 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8793 | 1.3284 | 3.1495 | 1.8793 | 1.3284 | 3.1495 | 0 | 240 | 120 | 1.8793 | 241.3284 | 123.1495 | +la-la-lc
YX | A | 0469131185 | 齐国良 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:45 | 30 | 1 | 248.4 | 258.7 | 241.2 | 0.814 | 0.836 | 2.037 | 1.38 | 0.3793 | 0.0414 | 0.0967 | 0.2411 | 0.5916 | 0.1945 | 0.1921 | 0.2049 | 苏辛庄线511 | 1330001000080013892504 | 00008001389250 | 30 | 125 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 77.9837 | 63.2801 | 40.3597 | 77.9837 | 63.2801 | 40.3597 | 0 | 240 | 120 | 77.9837 | 303.2801 | 160.3597 | -lc+lc+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:45 | 10 | 1 | 226.6 | 230.2 | 235.9 | 1.119 | 0.022 | 0.359 | 0 | 0.3324 | 0.2529 | 0.0032 | 0.0763 | 0.013 | 0.0043 | -0.0021 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.9741 | 33.2749 | 8.1301 | 0.9741 | 326.7251 | 8.1301 | 0 | 240 | 120 | 0.9741 | 206.7251 | 128.1301 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 15:45 | 30 | 1 | 230.8 | 233.8 | 239.9 | 2.273 | 1.351 | 1.485 | 0 | 1.1817 | 0.5075 | 0.3241 | 0.35 | 0.0237 | -0.0019 | -0.0149 | 0.0405 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.2145 | 2.6322 | 6.6006 | 359.7855 | 357.3678 | 6.6006 | 0 | 240 | 120 | 359.7855 | 237.3678 | 126.6006 | -lb-la-lc
YX | A | 0546589423 | 张志国计量点 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:00 | 30 | 1 | 215.5 | 219 | 226.1 | 1.387 | 0.742 | 0.36 | 0.89 | 0.53 | 0.2875 | 0.1613 | 0.0812 | 0.0332 | 0.0547 | -0.031 | 0.0095 | 10kV工业区东527线 | 1330001000080013904979 | 00008001390497 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 10.7724 | 10.8789 | 6.673 | 10.7724 | 349.1211 | 6.673 | 0 | 240 | 120 | 10.7724 | 229.1211 | 126.6730 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 16:00 | 30 | 1 | 235.9 | 235.6 | 236.8 | 0.41 | 0.948 | 0.497 | 0.49 | 0.3574 | 0.0643 | 0.2099 | 0.0831 | 0.0111 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0046 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.4045 | 1.0372 | 3.1684 | 2.4045 | 1.0372 | 3.1684 | 0 | 240 | 120 | 2.4045 | 241.0372 | 123.1684 | +la-la-lc
YX | A | 0469131185 | 齐国良 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:00 | 30 | 1 | 250.8 | 252 | 244.4 | 0.808 | 0.862 | 1.204 | 0.38 | 0.2881 | 0.0482 | 0.0926 | 0.1473 | 0.5632 | 0.1882 | 0.189 | 0.186 | 苏辛庄线511 | 1330001000080013892504 | 00008001389250 | 30 | 125 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 75.6347 | 63.8976 | 51.623 | 75.6347 | 63.8976 | 51.623 | 0 | 240 | 120 | 75.6347 | 303.8976 | 171.6230 | -lc+lc+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:00 | 10 | 1 | 228 | 232.3 | 230.2 | 0.58 | 0.022 | 0.681 | 0 | 0.2787 | 0.1308 | 0.0032 | 0.1447 | 0.0504 | 0.004 | -0.0021 | 0.0485 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7516 | 33.2749 | 18.5299 | 1.7516 | 326.7251 | 18.5299 | 0 | 240 | 120 | 1.7516 | 206.7251 | 138.5299 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:00 | 30 | 1 | 230.1 | 232.1 | 240.1 | 2.418 | 1.562 | 1.721 | 0 | 1.3018 | 0.5376 | 0.3597 | 0.4044 | 0.1381 | 0.028 | 0.0436 | 0.0664 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.9815 | 6.9112 | 9.3244 | 2.9815 | 6.9112 | 9.3244 | 0 | 240 | 120 | 2.9815 | 246.9112 | 129.3244 | +la-la+lb
YX | A | 0546589423 | 张志国计量点 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:15 | 30 | 1 | 213.5 | 218.7 | 224.4 | 1.387 | 0.751 | 0.351 | 0.81 | 0.5396 | 0.2929 | 0.1684 | 0.0782 | 0.0602 | 0.0787 | -0.0275 | 0.0089 | 10kV工业区东527线 | 1330001000080013904979 | 00008001390497 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 15.0397 | 9.2746 | 6.4929 | 15.0397 | 350.7254 | 6.4929 | 0 | 240 | 120 | 15.0397 | 230.7254 | 126.4929 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 16:15 | 30 | 1 | 234.8 | 234.8 | 235.8 | 0.416 | 0.947 | 0.5 | 0.49 | 0.3544 | 0.064 | 0.2073 | 0.083 | 0.0095 | 0.0035 | 0.0019 | 0.004 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.1302 | 0.5251 | 2.7591 | 3.1302 | 0.5251 | 2.7591 | 0 | 240 | 120 | 3.1302 | 240.5251 | 122.7591 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:15 | 10 | 1 | 225.1 | 228.9 | 235.4 | 1.204 | 0.022 | 0.346 | 0 | 0.3281 | 0.2517 | 0.0032 | 0.073 | 0.0136 | 0.0049 | -0.0021 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.1153 | 33.2749 | 8.4924 | 1.1153 | 326.7251 | 8.4924 | 0 | 240 | 120 | 1.1153 | 206.7251 | 128.4924 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:15 | 30 | 1 | 234 | 226.4 | 240.1 | 2.301 | 1.585 | 1.258 | 0 | 1.1697 | 0.5184 | 0.3568 | 0.2944 | 0.0569 | -0.0051 | 0.0285 | 0.0335 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.5637 | 4.5669 | 6.4918 | 359.4363 | 4.5669 | 6.4918 | 0 | 240 | 120 | 359.4363 | 244.5669 | 126.4918 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:15 | 80 | 1 | 234.4 | 234.2 | 232 | 1.665 | 2.399 | 4.028 | 0 | 1.8749 | 0.3888 | 0.557 | 0.929 | 0.0043 | -0.0029 | -0.0029 | 0.0103 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.4274 | 0.2983 | 0.6352 | 359.5726 | 359.7017 | 0.6352 | 0 | 240 | 120 | 359.5726 | 239.7017 | 120.6352 | -lb-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 16:30 | 30 | 1 | 235 | 234.5 | 235.8 | 0.426 | 0.675 | 0.5 | 0.22 | 0.2854 | 0.0654 | 0.1371 | 0.0828 | 0.0267 | 0.0021 | 0.0182 | 0.0062 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8391 | 7.5618 | 4.2823 | 1.8391 | 7.5618 | 4.2823 | 0 | 240 | 120 | 1.8391 | 247.5618 | 124.2823 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:30 | 10 | 1 | 225.1 | 228.9 | 234.7 | 1.138 | 0.022 | 0.353 | 0 | 0.3316 | 0.2551 | 0.0032 | 0.0732 | 0.0122 | 0.0035 | -0.0021 | 0.0108 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.7861 | 33.2749 | 8.3929 | 0.7861 | 326.7251 | 8.3929 | 0 | 240 | 120 | 0.7861 | 206.7251 | 128.3929 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:30 | 30 | 1 | 227.9 | 229.4 | 241.9 | 2.353 | 1.383 | 1.392 | 0 | 1.1575 | 0.5099 | 0.319 | 0.3285 | 0.0411 | -0.0092 | 0.0272 | 0.0231 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.0337 | 4.8736 | 4.0224 | 358.9663 | 4.8736 | 4.0224 | 0 | 240 | 120 | 358.9663 | 244.8736 | 124.0224 | -lb-la-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:30 | 10 | 1 | 241 | 224.7 | 236.3 | 0.971 | 1.493 | 0.31 | 1.02 | 0.6025 | 0.1981 | 0.3341 | 0.0703 | 0.0474 | 0.0109 | 0.0218 | 0.0147 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.1494 | 3.7333 | 11.8106 | 3.1494 | 3.7333 | 11.8106 | 0 | 240 | 120 | 3.1494 | 243.7333 | 131.8106 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:30 | 80 | 1 | 234.2 | 233.4 | 231.5 | 1.488 | 2.752 | 4.088 | 0 | 1.9258 | 0.3453 | 0.6384 | 0.9421 | 0.0035 | -0.0111 | 0.0019 | 0.0128 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8412 | 0.1705 | 0.7784 | 358.1588 | 0.1705 | 0.7784 | 0 | 240 | 120 | 358.1588 | 240.1705 | 120.7784 | -lb-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:45 | 15 | 1 | 235.6 | 228.8 | 228.1 | 0.568 | 0.927 | 0.526 | 0.38 | 0.4483 | 0.1252 | 0.2091 | 0.1138 | 0.1064 | 0.0427 | 0.028 | 0.0356 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 18.8322 | 7.6269 | 17.3712 | 18.8322 | 7.6269 | 17.3712 | 0 | 240 | 120 | 18.8322 | 247.6269 | 137.3712 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:45 | 10 | 1 | 233.8 | 233.6 | 235.5 | 1.422 | 1.304 | 1.193 | 0 | 0.8067 | 0.2808 | 0.2778 | 0.2481 | 0.1045 | 0.0261 | 0.0381 | 0.0403 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.3103 | 7.8093 | 9.2262 | 5.3103 | 7.8093 | 9.2262 | 0 | 240 | 120 | 5.3103 | 247.8093 | 129.2262 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 16:45 | 30 | 1 | 235.3 | 235.1 | 236.2 | 0.428 | 0.772 | 0.495 | 0.3 | 0.3119 | 0.0659 | 0.1634 | 0.0825 | 0.004 | 0.0027 | -0.0043 | 0.0057 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.3462 | 1.5074 | 3.9523 | 2.3462 | 358.4926 | 3.9523 | 0 | 240 | 120 | 2.3462 | 238.4926 | 123.9523 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:45 | 10 | 1 | 224.7 | 228.8 | 234.4 | 1.134 | 0.022 | 0.355 | 0 | 0.3307 | 0.2544 | 0.0032 | 0.073 | 0.0117 | 0.0035 | -0.0021 | 0.0103 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.7882 | 33.2749 | 8.0312 | 0.7882 | 326.7251 | 8.0312 | 0 | 240 | 120 | 0.7882 | 206.7251 | 128.0312 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:45 | 30 | 1 | 225.9 | 227.8 | 244.4 | 2.731 | 1.404 | 1.346 | 0 | 1.2273 | 0.5973 | 0.3166 | 0.3133 | 0.127 | 0.0174 | 0.0359 | 0.0736 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6686 | 6.4693 | 13.2201 | 1.6686 | 6.4693 | 13.2201 | 0 | 240 | 120 | 1.6686 | 246.4693 | 133.2201 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 16:45 | 80 | 1 | 234.3 | 233.4 | 231.7 | 1.699 | 2.88 | 3.968 | 0 | 1.9791 | 0.3946 | 0.6676 | 0.9167 | 0.022 | 0.0057 | 0.0032 | 0.013 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.8276 | 0.2746 | 0.8125 | 0.8276 | 0.2746 | 0.8125 | 0 | 240 | 120 | 0.8276 | 240.2746 | 120.8125 | +la-la-lc
YX | A | 0546589423 | 张志国计量点 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:00 | 30 | 1 | 214.2 | 218.2 | 223.7 | 1.614 | 0.985 | 0.369 | 1.08 | 0.6184 | 0.3279 | 0.2098 | 0.0806 | 0.0536 | 0.0899 | -0.0517 | 0.0155 | 10kV工业区东527线 | 1330001000080013904979 | 00008001390497 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 15.332 | 13.8433 | 10.8855 | 15.332 | 346.1567 | 10.8855 | 0 | 240 | 120 | 15.3320 | 226.1567 | 130.8855 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 17:00 | 30 | 1 | 235.8 | 235.5 | 236.6 | 0.427 | 0.673 | 0.497 | 0.22 | 0.2864 | 0.0659 | 0.1381 | 0.0823 | 0.0272 | 0.0016 | 0.0185 | 0.007 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.3908 | 7.63 | 4.8616 | 1.3908 | 7.63 | 4.8616 | 0 | 240 | 120 | 1.3908 | 247.6300 | 124.8616 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:00 | 10 | 1 | 225.4 | 229.2 | 234.8 | 1.113 | 0.022 | 0.359 | 0 | 0.3258 | 0.2483 | 0.0032 | 0.0741 | 0.0111 | 0.0021 | -0.0019 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.4846 | 30.6997 | 8.3681 | 0.4846 | 329.3003 | 8.3681 | 0 | 240 | 120 | 0.4846 | 209.3003 | 128.3681 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:00 | 80 | 1 | 234.4 | 233.8 | 232.4 | 1.644 | 2.616 | 3.463 | 0 | 1.7934 | 0.3816 | 0.6066 | 0.8051 | 0.0245 | 0.0059 | 0.0032 | 0.0152 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.8858 | 0.3022 | 1.0816 | 0.8858 | 0.3022 | 1.0816 | 0 | 240 | 120 | 0.8858 | 240.3022 | 121.0816 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 17:15 | 30 | 1 | 235.7 | 235.3 | 236.5 | 0.428 | 0.783 | 0.496 | 0.33 | 0.3159 | 0.0659 | 0.1673 | 0.0826 | 0.0032 | 0.0021 | -0.0054 | 0.0065 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8252 | 1.8487 | 4.4995 | 1.8252 | 358.1513 | 4.4995 | 0 | 240 | 120 | 1.8252 | 238.1513 | 124.4995 | +la-la-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:15 | 30 | 1 | 227.1 | 236.7 | 242.2 | 1.822 | 2.567 | 2.309 | 0.65 | 0.8257 | 0.241 | 0.2176 | 0.367 | 1.3266 | 0.3348 | 0.5707 | 0.421 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 54.2524 | 69.1288 | 48.9202 | 54.2524 | 69.1288 | 48.9202 | 0 | 240 | 120 | 54.2524 | 309.1288 | 168.9202 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:15 | 10 | 1 | 225.6 | 229.4 | 234.8 | 1.086 | 0.022 | 0.354 | 0 | 0.3202 | 0.243 | 0.0032 | 0.0738 | 0.0117 | 0.0027 | -0.0019 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.6366 | 30.6997 | 8.4016 | 0.6366 | 329.3003 | 8.4016 | 0 | 240 | 120 | 0.6366 | 209.3003 | 128.4016 | +la-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:15 | 80 | 1 | 233.8 | 233.3 | 231.9 | 1.847 | 3.008 | 3.674 | 0 | 1.9674 | 0.4279 | 0.6922 | 0.8472 | 0.0588 | 0.0288 | 0.0133 | 0.0166 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.8505 | 1.1008 | 1.1225 | 3.8505 | 1.1008 | 1.1225 | 0 | 240 | 120 | 3.8505 | 241.1008 | 121.1225 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 17:30 | 30 | 1 | 235.5 | 235.3 | 236.4 | 0.428 | 0.666 | 0.501 | 0.21 | 0.284 | 0.0659 | 0.1349 | 0.0831 | 0.0253 | 0.0021 | 0.0169 | 0.0062 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8252 | 7.1407 | 4.2669 | 1.8252 | 7.1407 | 4.2669 | 0 | 240 | 120 | 1.8252 | 247.1407 | 124.2669 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:30 | 10 | 1 | 226.3 | 231.5 | 233.5 | 1.106 | 0.022 | 0.686 | 0 | 0.3976 | 0.2484 | 0.0032 | 0.1459 | 0.054 | 0.0027 | -0.0021 | 0.0534 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.6228 | 33.2749 | 20.1028 | 0.6228 | 326.7251 | 20.1028 | 0 | 240 | 120 | 0.6228 | 206.7251 | 140.1028 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:30 | 30 | 1 | 230.7 | 223.8 | 246 | 3.018 | 1.523 | 1.043 | 0 | 1.2762 | 0.6908 | 0.3368 | 0.2485 | 0.0594 | -0.0068 | 0.0376 | 0.0286 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.564 | 6.3701 | 6.5653 | 359.436 | 6.3701 | 6.5653 | 0 | 240 | 120 | 359.4360 | 246.3701 | 126.5653 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:30 | 80 | 1 | 234.7 | 234.4 | 232.4 | 1.359 | 2.209 | 3.438 | 0 | 1.7672 | 0.3642 | 0.5642 | 0.8386 | 0.0234 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0171 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.5034 | 0.2945 | 1.1682 | 0.5034 | 0.2945 | 1.1682 | 0 | 240 | 120 | 0.5034 | 240.2945 | 121.1682 | +la-la-lc
YX | A | 0546589423 | 张志国计量点 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:45 | 30 | 1 | 211.2 | 218.1 | 232.6 | 2.468 | 1.18 | 0.565 | 1.67 | 0.8692 | 0.4865 | 0.257 | 0.1255 | 0.1236 | 0.1108 | -0.0237 | 0.0365 | 10kV工业区东527线 | 1330001000080013904979 | 00008001390497 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 12.8302 | 5.2688 | 16.2164 | 12.8302 | 354.7312 | 16.2164 | 0 | 240 | 120 | 12.8302 | 234.7312 | 136.2164 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 17:45 | 30 | 1 | 235.8 | 235.6 | 236.7 | 0.433 | 0.675 | 0.504 | 0.22 | 0.2851 | 0.0656 | 0.1371 | 0.0823 | 0.0272 | 0.0021 | 0.019 | 0.0059 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8335 | 7.8901 | 4.1005 | 1.8335 | 7.8901 | 4.1005 | 0 | 240 | 120 | 1.8335 | 247.8901 | 124.1005 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:45 | 10 | 1 | 227 | 232.1 | 234 | 1.086 | 0.022 | 0.716 | 0 | 0.4031 | 0.2457 | 0.0032 | 0.1541 | 0.054 | 0.0032 | -0.0021 | 0.0529 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.7462 | 33.2749 | 18.9465 | 0.7462 | 326.7251 | 18.9465 | 0 | 240 | 120 | 0.7462 | 206.7251 | 138.9465 | +la-la+lb
YX | A | 0469129087 | 顺发大酒店 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:45 | 15 | 1 | 241.9 | 241.9 | 242.1 | 1.829 | 1.74 | 1.954 | 0.19 | 0.5502 | 0.2009 | 0.1717 | 0.1775 | 1.2194 | 0.3943 | 0.3842 | 0.4409 | 10kV526常庄线 | 1330001000080013876030 | 00008001387603 | 15 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 63.0007 | 65.92 | 68.071 | 63.0007 | 65.92 | 68.071 | 0 | 240 | 120 | 63.0007 | 305.9200 | 188.0710 | +la+lc-la
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:45 | 30 | 1 | 226.7 | 232.9 | 241.5 | 2.464 | 0.835 | 0.984 | 0 | 0.9748 | 0.5565 | 0.1904 | 0.2278 | 0.01 | -0.0024 | -0.0212 | 0.0337 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.2471 | 6.3534 | 8.4151 | 359.7529 | 353.6466 | 8.4151 | 0 | 240 | 120 | 359.7529 | 233.6466 | 128.4151 | -lb-la+lb
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 17:45 | 80 | 1 | 234.4 | 234.2 | 232.6 | 1.24 | 2.164 | 2.987 | 0 | 1.479 | 0.2858 | 0.5003 | 0.6927 | 0.0842 | 0.0272 | 0.025 | 0.0318 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.4365 | 2.8607 | 2.6285 | 5.4365 | 2.8607 | 2.6285 | 0 | 240 | 120 | 5.4365 | 242.8607 | 122.6285 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 18:00 | 30 | 1 | 236 | 235.3 | 236.9 | 0.417 | 1.17 | 0.525 | 0.7 | 0.4114 | 0.0632 | 0.2617 | 0.0864 | 0.0013 | 0.0002 | -0.0032 | 0.0043 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.1813 | 0.7006 | 2.8492 | 0.1813 | 359.2994 | 2.8492 | 0 | 240 | 120 | 0.1813 | 239.2994 | 122.8492 | +la-la-lc
YX | A | 0469132478 | 齐连军 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:00 | 30 | 1 | 238.2 | 237.8 | 239.5 | 0.717 | 0.702 | 0.732 | 0.02 | 0.1854 | 0.0733 | 0.0512 | 0.0608 | 0.5658 | 0.1835 | 0.1873 | 0.1949 | 苏辛庄线511 | 1330001000080013892528 | 00008001389252 | 30 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 68.2255 | 74.7112 | 72.6744 | 68.2255 | 74.7112 | 72.6744 | 0 | 240 | 120 | 68.2255 | 314.7112 | 192.6744 | -lc-lb-la
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:00 | 10 | 1 | 226.6 | 230.3 | 236.3 | 1.097 | 0.024 | 0.351 | 0 | 0.3253 | 0.2482 | 0.0035 | 0.0735 | 0.0125 | 0.0035 | -0.0019 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.8079 | 28.4956 | 8.4354 | 0.8079 | 331.5044 | 8.4354 | 0 | 240 | 120 | 0.8079 | 211.5044 | 128.4354 | +la-la+lb
YX | A | 0469129087 | 顺发大酒店 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:00 | 15 | 1 | 242.4 | 242.4 | 242 | 1.764 | 1.773 | 1.993 | 0.22 | 0.5097 | 0.1608 | 0.1687 | 0.1801 | 1.2408 | 0.3963 | 0.396 | 0.4483 | 10kV526常庄线 | 1330001000080013876030 | 00008001387603 | 15 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 67.915 | 66.9255 | 68.1127 | 67.915 | 66.9255 | 68.1127 | 0 | 240 | 120 | 67.9150 | 306.9255 | 188.1127 | +la+lc-la
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:00 | 30 | 1 | 229.9 | 228.4 | 244.2 | 2.854 | 1.357 | 1.114 | 0 | 1.1614 | 0.6167 | 0.3067 | 0.238 | 0.1139 | 0.0329 | 0.0242 | 0.0567 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.0537 | 4.5115 | 13.4001 | 3.0537 | 4.5115 | 13.4001 | 0 | 240 | 120 | 3.0537 | 244.5115 | 133.4001 | +la-la+lb
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:15 | 15 | 1 | 242.8 | 224.1 | 224.9 | 0.538 | 1.438 | 0.49 | 0.96 | 0.5537 | 0.1232 | 0.3249 | 0.1055 | 0.0997 | 0.0425 | 0.0259 | 0.0313 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.0328 | 4.5578 | 16.5247 | 19.0328 | 4.5578 | 16.5247 | 0 | 240 | 120 | 19.0328 | 244.5578 | 136.5247 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 18:15 | 30 | 1 | 236.5 | 235.8 | 236.7 | 0.43 | 1.03 | 0.759 | 0.52 | 0.4536 | 0.0664 | 0.2296 | 0.1574 | 0.0389 | -0.0005 | 0.0177 | 0.0217 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.4314 | 4.4082 | 7.8496 | 359.5686 | 4.4082 | 7.8496 | 0 | 240 | 120 | 359.5686 | 244.4082 | 127.8496 | -lb-la-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:15 | 30 | 1 | 231.4 | 242.6 | 246.3 | 0.953 | 1.32 | 1.174 | 0.32 | 0.4566 | 0.1461 | 0.1142 | 0.1962 | 0.684 | 0.1668 | 0.3007 | 0.2164 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 48.7849 | 69.2042 | 47.8028 | 48.7849 | 69.2042 | 47.8028 | 0 | 240 | 120 | 48.7849 | 309.2042 | 167.8028 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:15 | 10 | 1 | 226.6 | 230.3 | 236.3 | 1.097 | 0.024 | 0.351 | 0 | 0.3253 | 0.2482 | 0.0035 | 0.0735 | 0.0125 | 0.0035 | -0.0019 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.8079 | 28.4956 | 8.4354 | 0.8079 | 331.5044 | 8.4354 | 0 | 240 | 120 | 0.8079 | 211.5044 | 128.4354 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:15 | 30 | 1 | 226.3 | 233.2 | 244.3 | 2.695 | 1.055 | 0.935 | 0 | 1.0506 | 0.589 | 0.2414 | 0.2201 | 0.0182 | -0.0177 | 0.0326 | 0.0032 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7213 | 7.691 | 0.833 | 358.2787 | 7.691 | 0.833 | 0 | 240 | 120 | 358.2787 | 247.6910 | 120.8330 | -lb-la-lc
YX | A | 0469124978 | 顺平县人民政府办公室 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:15 | 80 | 1 | 235.5 | 235 | 233.9 | 1.044 | 2.417 | 2.98 | 0 | 1.4838 | 0.2414 | 0.5509 | 0.6915 | 0.0964 | 0.0264 | 0.0384 | 0.0316 | 10kV528城工线 | 1330001000080013864518 | 00008001386451 | 80 | 315 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.2412 | 3.9873 | 2.6165 | 6.2412 | 3.9873 | 2.6165 | 0 | 240 | 120 | 6.2412 | 243.9873 | 122.6165 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:30 | 15 | 1 | 243.7 | 224.4 | 224.9 | 0.539 | 1.465 | 0.518 | 0.94 | 0.5615 | 0.1237 | 0.3268 | 0.1109 | 0.1128 | 0.043 | 0.0316 | 0.0381 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.1682 | 5.5231 | 18.9603 | 19.1682 | 5.5231 | 18.9603 | 0 | 240 | 120 | 19.1682 | 245.5231 | 138.9603 | +la-la+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:30 | 10 | 1 | 227.9 | 235.8 | 231.8 | 0.559 | 0.022 | 0.953 | 0 | 0.3474 | 0.1261 | 0.0032 | 0.2179 | 0.0111 | 0.0038 | -0.0021 | 0.0095 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7261 | 33.2749 | 2.4964 | 1.7261 | 326.7251 | 2.4964 | 0 | 240 | 120 | 1.7261 | 206.7251 | 122.4964 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 18:45 | 30 | 1 | 236.6 | 235.8 | 237.2 | 0.428 | 1.034 | 0.53 | 0.56 | 0.3832 | 0.0648 | 0.2291 | 0.0893 | 0.0247 | 0.0005 | 0.0171 | 0.007 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.4421 | 4.2686 | 4.4821 | 0.4421 | 4.2686 | 4.4821 | 0 | 240 | 120 | 0.4421 | 244.2686 | 124.4821 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 18:45 | 10 | 1 | 228.1 | 231.8 | 237.6 | 1.08 | 0.022 | 0.351 | 0 | 0.323 | 0.2453 | 0.0032 | 0.0744 | 0.0136 | 0.004 | -0.0019 | 0.0114 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.9342 | 30.6997 | 8.7114 | 0.9342 | 329.3003 | 8.7114 | 0 | 240 | 120 | 0.9342 | 209.3003 | 128.7114 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 19:00 | 30 | 1 | 237.4 | 237.2 | 237.8 | 0.439 | 0.675 | 0.742 | 0.27 | 0.3617 | 0.0683 | 0.1389 | 0.1544 | 0.0416 | 0.001 | 0.0174 | 0.0231 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.8388 | 7.1402 | 8.509 | 0.8388 | 7.1402 | 8.509 | 0 | 240 | 120 | 0.8388 | 247.1402 | 128.5090 | +la-la+lb
YX | A | 0469131185 | 齐国良 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:00 | 30 | 1 | 250.6 | 253.1 | 247.2 | 0.983 | 1.064 | 1.255 | 0.24 | 0.3753 | 0.0714 | 0.1166 | 0.1872 | 0.7245 | 0.2357 | 0.2428 | 0.2458 | 苏辛庄线511 | 1330001000080013892504 | 00008001389250 | 30 | 125 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 73.147 | 64.3483 | 52.7073 | 73.147 | 64.3483 | 52.7073 | 0 | 240 | 120 | 73.1470 | 304.3483 | 172.7073 | -lc+lc+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:00 | 30 | 1 | 226.6 | 236.4 | 244.6 | 1.503 | 0.828 | 1.167 | 0 | 0.7974 | 0.3352 | 0.1872 | 0.2749 | 0.043 | -0.022 | 0.0468 | 0.0182 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.7551 | 14.0362 | 3.7878 | 356.2449 | 14.0362 | 3.7878 | 0 | 240 | 120 | 356.2449 | 254.0362 | 123.7878 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 19:15 | 30 | 1 | 236.9 | 236.8 | 237.8 | 0.429 | 0.683 | 0.515 | 0.22 | 0.2913 | 0.0659 | 0.1379 | 0.0874 | 0.0256 | 0.0024 | 0.0169 | 0.0062 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.0857 | 6.9869 | 4.0577 | 2.0857 | 6.9869 | 4.0577 | 0 | 240 | 120 | 2.0857 | 246.9869 | 124.0577 | +la-la-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:15 | 30 | 1 | 230.7 | 241.6 | 244.5 | 0.859 | 1.324 | 1.147 | 0.4 | 0.4063 | 0.1106 | 0.1092 | 0.1864 | 0.6723 | 0.1629 | 0.3005 | 0.2087 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 55.8257 | 70.0291 | 48.2304 | 55.8257 | 70.0291 | 48.2304 | 0 | 240 | 120 | 55.8257 | 310.0291 | 168.2304 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:15 | 10 | 1 | 231.8 | 234.6 | 236 | 0.554 | 0.021 | 0.351 | 0 | 0.2017 | 0.1246 | 0.0032 | 0.0738 | 0.0128 | 0.0038 | -0.0019 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7468 | 30.6997 | 8.4016 | 1.7468 | 329.3003 | 8.4016 | 0 | 240 | 120 | 1.7468 | 209.3003 | 128.4016 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:15 | 30 | 1 | 239.2 | 228.4 | 240.8 | 1.214 | 1.641 | 0.904 | 0 | 0.8647 | 0.2883 | 0.372 | 0.2043 | 0.0062 | -0.0234 | 0.031 | -0.0013 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.6403 | 4.7636 | 0.3646 | 355.3597 | 4.7636 | 359.6354 | 0 | 240 | 120 | 355.3597 | 244.7636 | 119.6354 | -lb-la-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:15 | 10 | 1 | 248.2 | 229.9 | 236.3 | 0.569 | 0.246 | 0.496 | 0.29 | 0.3084 | 0.1393 | 0.0537 | 0.1153 | 0.016 | 0.0038 | 0.013 | -0.0008 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.5626 | 13.6087 | 0.3975 | 1.5626 | 13.6087 | 359.6025 | 0 | 240 | 120 | 1.5626 | 253.6087 | 119.6025 | +la+lc-lc
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:30 | 10 | 1 | 232.5 | 234.5 | 235.3 | 2.173 | 2.121 | 1.799 | 0 | 1.3866 | 0.484 | 0.4916 | 0.4109 | 0.2762 | 0.1378 | 0.0512 | 0.0871 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 15.8922 | 5.9459 | 11.968 | 15.8922 | 5.9459 | 11.968 | 0 | 240 | 120 | 15.8922 | 245.9459 | 131.9680 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 19:30 | 30 | 1 | 236.7 | 236.3 | 237.4 | 0.433 | 0.681 | 0.519 | 0.22 | 0.294 | 0.067 | 0.1387 | 0.0882 | 0.0272 | 0.001 | 0.0185 | 0.0076 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 0.8551 | 7.5973 | 4.9249 | 0.8551 | 7.5973 | 4.9249 | 0 | 240 | 120 | 0.8551 | 247.5973 | 124.9249 | +la-la-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:30 | 30 | 1 | 229.4 | 241.4 | 247.8 | 1.167 | 1.344 | 1.211 | 0.16 | 0.5021 | 0.1953 | 0.1087 | 0.198 | 0.6821 | 0.1678 | 0.3003 | 0.2139 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 40.6689 | 70.1012 | 47.2106 | 40.6689 | 70.1012 | 47.2106 | 0 | 240 | 120 | 40.6689 | 310.1012 | 167.2106 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:30 | 10 | 1 | 231.6 | 234.7 | 236 | 0.557 | 0.021 | 0.356 | 0 | 0.2067 | 0.1274 | 0.0032 | 0.0759 | 0.0122 | 0.004 | -0.0021 | 0.0103 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.7983 | 33.2749 | 7.7281 | 1.7983 | 326.7251 | 7.7281 | 0 | 240 | 120 | 1.7983 | 206.7251 | 127.7281 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:30 | 30 | 1 | 239.4 | 232.6 | 237.3 | 0.934 | 1.636 | 1.203 | 0 | 0.8562 | 0.209 | 0.3709 | 0.2763 | 0.0599 | -0.0209 | 0.0735 | 0.0073 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.7106 | 11.2089 | 1.5134 | 354.2894 | 11.2089 | 1.5134 | 0 | 240 | 120 | 354.2894 | 251.2089 | 121.5134 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:45 | 15 | 1 | 235 | 231.7 | 227.1 | 0.526 | 0.952 | 0.69 | 0.37 | 0.4819 | 0.1135 | 0.2165 | 0.1517 | 0.0975 | 0.0438 | 0.0258 | 0.0277 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 21.1018 | 6.7958 | 10.348 | 21.1018 | 6.7958 | 10.348 | 0 | 240 | 120 | 21.1018 | 246.7958 | 130.3480 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:45 | 10 | 1 | 233.5 | 235.5 | 235.8 | 2.177 | 2.099 | 1.767 | 0 | 1.3732 | 0.479 | 0.4888 | 0.4054 | 0.2574 | 0.1326 | 0.0444 | 0.0803 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 15.4735 | 5.1902 | 11.2039 | 15.4735 | 5.1902 | 11.2039 | 0 | 240 | 120 | 15.4735 | 245.1902 | 131.2039 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 19:45 | 30 | 1 | 237.6 | 237.6 | 238.7 | 0.422 | 0.682 | 0.494 | 0.23 | 0.286 | 0.0653 | 0.1383 | 0.0822 | 0.0253 | 0.0035 | 0.0168 | 0.0049 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.068 | 6.9261 | 3.4114 | 3.068 | 6.9261 | 3.4114 | 0 | 240 | 120 | 3.0680 | 246.9261 | 123.4114 | +la-la-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:45 | 30 | 1 | 228.6 | 240.7 | 247.9 | 1.137 | 1.299 | 1.125 | 0.16 | 0.4638 | 0.1944 | 0.0893 | 0.18 | 0.6855 | 0.1707 | 0.3001 | 0.2146 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 41.2859 | 73.4287 | 50.0111 | 41.2859 | 73.4287 | 50.0111 | 0 | 240 | 120 | 41.2859 | 313.4287 | 170.0111 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:45 | 10 | 1 | 232 | 234.9 | 236.4 | 0.566 | 0.021 | 0.362 | 0 | 0.2108 | 0.1302 | 0.0032 | 0.0773 | 0.0128 | 0.0046 | -0.0021 | 0.0103 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.0234 | 33.2749 | 7.5898 | 2.0234 | 326.7251 | 7.5898 | 0 | 240 | 120 | 2.0234 | 206.7251 | 127.5898 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 19:45 | 30 | 1 | 243.7 | 229 | 238.5 | 1.159 | 1.828 | 0.879 | 0 | 0.884 | 0.2725 | 0.4123 | 0.1992 | 0.0288 | -0.019 | 0.0354 | 0.0125 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.9885 | 4.9074 | 3.5907 | 356.0115 | 4.9074 | 3.5907 | 0 | 240 | 120 | 356.0115 | 244.9074 | 123.5907 | -lb-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:00 | 15 | 1 | 237.1 | 230.4 | 225.5 | 0.513 | 1.081 | 0.702 | 0.5 | 0.516 | 0.1136 | 0.2464 | 0.1559 | 0.1087 | 0.0441 | 0.0302 | 0.0343 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 21.2164 | 6.9876 | 12.4081 | 21.2164 | 6.9876 | 12.4081 | 0 | 240 | 120 | 21.2164 | 246.9876 | 132.4081 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:00 | 10 | 1 | 235.1 | 237.3 | 237.4 | 1.42 | 1.459 | 1.042 | 0 | 0.9028 | 0.3202 | 0.3409 | 0.2417 | 0.0714 | 0.0803 | -0.0223 | 0.0133 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 14.0783 | 3.7427 | 3.1496 | 14.0783 | 356.2573 | 3.1496 | 0 | 240 | 120 | 14.0783 | 236.2573 | 123.1496 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 20:00 | 30 | 1 | 237.8 | 237.8 | 239 | 0.415 | 0.588 | 0.483 | 0.14 | 0.2605 | 0.0654 | 0.1133 | 0.0817 | 0.0343 | 0.0038 | 0.0261 | 0.0043 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.3254 | 12.9725 | 3.0128 | 3.3254 | 12.9725 | 3.0128 | 0 | 240 | 120 | 3.3254 | 252.9725 | 123.0128 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:00 | 30 | 1 | 229.7 | 241.9 | 249.9 | 1.239 | 1.344 | 1.177 | 0.14 | 0.5521 | 0.2326 | 0.1144 | 0.2051 | 0.6922 | 0.1702 | 0.3062 | 0.2157 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 36.194 | 69.5137 | 46.443 | 36.194 | 69.5137 | 46.443 | 0 | 240 | 120 | 36.1940 | 309.5137 | 166.4430 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:00 | 10 | 1 | 232.1 | 235.7 | 236.9 | 1.055 | 0.281 | 0.698 | 0 | 0.4383 | 0.2432 | 0.0454 | 0.1495 | 0.0585 | 0.0087 | -0.0084 | 0.0582 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.0488 | 10.4824 | 21.2708 | 2.0488 | 349.5176 | 21.2708 | 0 | 240 | 120 | 2.0488 | 229.5176 | 141.2708 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:00 | 30 | 1 | 238.9 | 238.6 | 234.3 | 0.869 | 1.493 | 1.14 | 0 | 0.8004 | 0.1956 | 0.3472 | 0.2575 | 0.0479 | -0.016 | 0.0692 | -0.0051 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.6764 | 11.2718 | 1.1346 | 355.3236 | 11.2718 | 358.8654 | 0 | 240 | 120 | 355.3236 | 251.2718 | 118.8654 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:15 | 15 | 1 | 237.8 | 228.4 | 227.5 | 0.512 | 1.021 | 0.515 | 0.51 | 0.4546 | 0.1144 | 0.2262 | 0.1139 | 0.1084 | 0.0427 | 0.0305 | 0.0351 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 20.4682 | 7.6792 | 17.1275 | 20.4682 | 7.6792 | 17.1275 | 0 | 240 | 120 | 20.4682 | 247.6792 | 137.1275 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 20:15 | 30 | 1 | 238.5 | 238.3 | 239.7 | 0.416 | 0.58 | 0.498 | 0.14 | 0.2621 | 0.0653 | 0.1117 | 0.085 | 0.0348 | 0.0019 | 0.0269 | 0.0059 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.6666 | 13.5403 | 3.9706 | 1.6666 | 13.5403 | 3.9706 | 0 | 240 | 120 | 1.6666 | 253.5403 | 123.9706 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:15 | 10 | 1 | 231.9 | 234.7 | 239.2 | 1.041 | 0.281 | 0.358 | 0 | 0.36 | 0.2387 | 0.0449 | 0.0763 | 0.0106 | 0.0079 | -0.0081 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.8956 | 10.2262 | 8.1301 | 1.8956 | 349.7738 | 8.1301 | 0 | 240 | 120 | 1.8956 | 229.7738 | 128.1301 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:15 | 30 | 1 | 238.9 | 241.9 | 231.7 | 0.809 | 1.284 | 1.451 | 0 | 0.8172 | 0.1789 | 0.3072 | 0.3309 | 0.004 | -0.0182 | 0.0237 | -0.0013 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.8089 | 4.4115 | 0.2251 | 354.1911 | 4.4115 | 359.7749 | 0 | 240 | 120 | 354.1911 | 244.4115 | 119.7749 | -lb-la-lc
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:15 | 10 | 1 | 251 | 230.5 | 235.4 | 0.568 | 0.345 | 0.772 | 0.37 | 0.395 | 0.1409 | 0.0741 | 0.1799 | 0.0065 | 0.0057 | 0.0103 | -0.0095 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.3166 | 7.9135 | 3.0228 | 2.3166 | 7.9135 | 356.9772 | 0 | 240 | 120 | 2.3166 | 247.9135 | 116.9772 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 20:30 | 30 | 1 | 238.8 | 238.9 | 239.9 | 0.419 | 0.677 | 0.5 | 0.23 | 0.2896 | 0.0656 | 0.1389 | 0.085 | 0.0253 | 0.0032 | 0.0179 | 0.004 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.7927 | 7.3432 | 2.6943 | 2.7927 | 7.3432 | 2.6943 | 0 | 240 | 120 | 2.7927 | 247.3432 | 122.6943 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:30 | 10 | 1 | 232.6 | 235 | 239.8 | 1.028 | 0.281 | 0.361 | 0 | 0.3605 | 0.2381 | 0.0446 | 0.0776 | 0.0122 | 0.0087 | -0.0079 | 0.0114 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.0926 | 10.0446 | 8.3574 | 2.0926 | 349.9554 | 8.3574 | 0 | 240 | 120 | 2.0926 | 229.9554 | 128.3574 | +la-la+lb
YX | A | 0469125014 | 顺平县水利局钻井队 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:30 | 10 | 1 | 251.3 | 231.3 | 236.1 | 0.566 | 0.31 | 0.775 | 0.39 | 0.3947 | 0.1474 | 0.0662 | 0.181 | 0.0021 | 0.0062 | 0.0054 | -0.0095 | 10kV524城农线 | 1330001000080013812243 | 00008001381224 | 10 | 20 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.4086 | 4.6633 | 3.0045 | 2.4086 | 4.6633 | 356.9955 | 0 | 240 | 120 | 2.4086 | 244.6633 | 116.9955 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 20:45 | 30 | 1 | 236.6 | 236.6 | 237.8 | 0.419 | 0.706 | 0.482 | 0.26 | 0.2893 | 0.0651 | 0.1461 | 0.0779 | 0.0128 | 0.0038 | 0.0046 | 0.0043 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.3407 | 1.8034 | 3.1595 | 3.3407 | 1.8034 | 3.1595 | 0 | 240 | 120 | 3.3407 | 241.8034 | 123.1595 | +la-la-lc
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:45 | 10 | 1 | 233 | 235.7 | 240.4 | 1.03 | 0.281 | 0.363 | 0 | 0.3617 | 0.2377 | 0.0449 | 0.079 | 0.0111 | 0.0084 | -0.0081 | 0.0109 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.0239 | 10.2262 | 7.8558 | 2.0239 | 349.7738 | 7.8558 | 0 | 240 | 120 | 2.0239 | 229.7738 | 127.8558 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 20:45 | 30 | 1 | 236.3 | 240.3 | 232.2 | 0.836 | 0.846 | 1.08 | 0 | 0.6255 | 0.1829 | 0.199 | 0.2435 | 0.0051 | -0.0174 | -0.004 | 0.0267 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.4344 | 1.1515 | 6.2575 | 354.5656 | 358.8485 | 6.2575 | 0 | 240 | 120 | 354.5656 | 238.8485 | 126.2575 | -lb-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:00 | 15 | 1 | 250.6 | 227.3 | 228.2 | 0.504 | 1.628 | 0.517 | 1.12 | 0.5791 | 0.1169 | 0.3517 | 0.1104 | 0.1164 | 0.046 | 0.031 | 0.0392 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 21.4796 | 5.0372 | 19.5485 | 21.4796 | 5.0372 | 19.5485 | 0 | 240 | 120 | 21.4796 | 245.0372 | 139.5485 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 21:00 | 30 | 1 | 237.8 | 237.8 | 238.9 | 0.426 | 0.58 | 0.477 | 0.14 | 0.2545 | 0.0667 | 0.1103 | 0.0773 | 0.0335 | 0.0029 | 0.0239 | 0.0065 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.4896 | 12.2259 | 4.8066 | 2.4896 | 12.2259 | 4.8066 | 0 | 240 | 120 | 2.4896 | 252.2259 | 124.8066 | +la+lc-lc
YX | A | 0469131938 | 张占庆 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:00 | 30 | 1 | 231.7 | 243.1 | 246.7 | 0.939 | 1.342 | 1.17 | 0.34 | 0.4393 | 0.1338 | 0.1139 | 0.1915 | 0.6821 | 0.1659 | 0.3016 | 0.2144 | 车站线517 | 1330001000080013894584 | 00008001389458 | 30 | 80 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 51.1135 | 69.3108 | 48.2291 | 51.1135 | 69.3108 | 48.2291 | 0 | 240 | 120 | 51.1135 | 309.3108 | 168.2291 | +la-lb+lb
YX | A | 0469129465 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:00 | 10 | 1 | 234.7 | 238.2 | 231.6 | 0.554 | 0.277 | 1.008 | 0 | 0.3613 | 0.1284 | 0.0447 | 0.1881 | 0.1295 | 0.0059 | -0.0079 | 0.1314 | 10kV517蒲王庄线 | 1330001000080013843995 | 00008001384399 | 10 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.6309 | 10.0226 | 34.9368 | 2.6309 | 349.9774 | 34.9368 | 0 | 240 | 120 | 2.6309 | 229.9774 | 154.9368 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:00 | 30 | 1 | 241.4 | 236.3 | 233.8 | 0.879 | 1.463 | 1.112 | 0 | 0.7835 | 0.1929 | 0.3403 | 0.2501 | 0.0539 | -0.0114 | 0.0384 | 0.0269 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.3821 | 6.4381 | 6.139 | 356.6179 | 6.4381 | 6.139 | 0 | 240 | 120 | 356.6179 | 246.4381 | 126.1390 | -lb-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:15 | 15 | 1 | 242 | 228.4 | 228 | 0.522 | 1.22 | 0.502 | 0.71 | 0.5025 | 0.1174 | 0.276 | 0.109 | 0.0959 | 0.0441 | 0.022 | 0.0297 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 20.5881 | 4.5574 | 15.2418 | 20.5881 | 4.5574 | 15.2418 | 0 | 240 | 120 | 20.5881 | 244.5574 | 135.2418 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 21:15 | 30 | 1 | 235.9 | 236.1 | 237 | 0.417 | 0.702 | 0.475 | 0.26 | 0.2876 | 0.0651 | 0.1454 | 0.077 | 0.0122 | 0.004 | 0.0038 | 0.0043 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.5161 | 1.4971 | 3.1963 | 3.5161 | 1.4971 | 3.1963 | 0 | 240 | 120 | 3.5161 | 241.4971 | 123.1963 | +la-la-lc
YX | A | 0469132478 | 齐连军 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:15 | 30 | 1 | 237.7 | 237.1 | 238.5 | 0.612 | 0.6 | 0.636 | 0.02 | 0.1422 | 0.0503 | 0.0474 | 0.0444 | 0.426 | 0.1402 | 0.1372 | 0.1484 | 苏辛庄线511 | 1330001000080013892528 | 00008001389252 | 30 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 70.2634 | 70.9409 | 73.3433 | 70.2634 | 70.9409 | 73.3433 | 0 | 240 | 120 | 70.2634 | 310.9409 | 193.3433 | -lc-lb-la
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:15 | 30 | 1 | 237.7 | 234.5 | 233.8 | 0.926 | 1.426 | 1.078 | 0 | 0.7866 | 0.2074 | 0.3279 | 0.2513 | 0.0414 | -0.0149 | 0.0517 | 0.0046 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.1092 | 8.9601 | 1.0487 | 355.8908 | 8.9601 | 1.0487 | 0 | 240 | 120 | 355.8908 | 248.9601 | 121.0487 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:30 | 15 | 1 | 244.8 | 227.9 | 228.1 | 0.515 | 1.349 | 0.497 | 0.84 | 0.5265 | 0.1161 | 0.304 | 0.1063 | 0.1008 | 0.0444 | 0.0259 | 0.0305 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 20.9283 | 4.8697 | 16.0094 | 20.9283 | 4.8697 | 16.0094 | 0 | 240 | 120 | 20.9283 | 244.8697 | 136.0094 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:30 | 10 | 1 | 234.1 | 235.4 | 235.6 | 1.46 | 1.447 | 1.435 | 0 | 0.9756 | 0.3262 | 0.3256 | 0.3237 | 0.0956 | 0.0321 | 0.0332 | 0.0302 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.6201 | 5.8221 | 5.3301 | 5.6201 | 5.8221 | 5.3301 | 0 | 240 | 120 | 5.6201 | 245.8221 | 125.3301 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 21:30 | 30 | 1 | 236.1 | 236.2 | 237 | 0.43 | 0.596 | 0.469 | 0.14 | 0.2565 | 0.067 | 0.1139 | 0.0755 | 0.0335 | 0.0046 | 0.0234 | 0.0054 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.9276 | 11.6095 | 4.091 | 3.9276 | 11.6095 | 4.091 | 0 | 240 | 120 | 3.9276 | 251.6095 | 124.0910 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:30 | 30 | 1 | 237.7 | 234.5 | 233.8 | 0.926 | 1.426 | 1.078 | 0 | 0.7866 | 0.2074 | 0.3279 | 0.2513 | 0.0414 | -0.0149 | 0.0517 | 0.0046 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.1092 | 8.9601 | 1.0487 | 355.8908 | 8.9601 | 1.0487 | 0 | 240 | 120 | 355.8908 | 248.9601 | 121.0487 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:45 | 15 | 1 | 244.6 | 225.4 | 227.4 | 0.544 | 1.425 | 0.518 | 0.89 | 0.5509 | 0.1245 | 0.3149 | 0.1114 | 0.1237 | 0.0449 | 0.0403 | 0.0384 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.8315 | 7.2929 | 19.0193 | 19.8315 | 7.2929 | 19.0193 | 0 | 240 | 120 | 19.8315 | 247.2929 | 139.0193 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 21:45 | 30 | 1 | 235.9 | 235.8 | 236.9 | 0.422 | 0.684 | 0.481 | 0.23 | 0.2833 | 0.0653 | 0.1403 | 0.0776 | 0.0108 | 0.0032 | 0.0021 | 0.0054 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 2.8055 | 0.8575 | 3.9807 | 2.8055 | 0.8575 | 3.9807 | 0 | 240 | 120 | 2.8055 | 240.8575 | 123.9807 | +la-la-lc
YX | A | 0469132478 | 齐连军 | 8.2E+15 | 6/12/20 21:45 | 30 | 1 | 238 | 237.4 | 238.7 | 0.635 | 0.619 | 0.649 | 0.01 | 0.1871 | 0.0648 | 0.0634 | 0.0588 | 0.4241 | 0.1408 | 0.1364 | 0.1468 | 苏辛庄线511 | 1330001000080013892528 | 00008001389252 | 30 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 65.2868 | 65.0706 | 68.1717 | 65.2868 | 65.0706 | 68.1717 | 0 | 240 | 120 | 65.2868 | 305.0706 | 188.1717 | +la+lc-la
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:00 | 15 | 1 | 243.1 | 223 | 224.5 | 0.537 | 1.462 | 0.507 | 0.94 | 0.5603 | 0.1258 | 0.3255 | 0.1089 | 0.1187 | 0.0438 | 0.0367 | 0.0381 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.1967 | 6.4329 | 19.283 | 19.1967 | 6.4329 | 19.283 | 0 | 240 | 120 | 19.1967 | 246.4329 | 139.2830 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 22:00 | 30 | 1 | 235.4 | 235.6 | 236.5 | 0.411 | 0.697 | 0.467 | 0.25 | 0.2845 | 0.0643 | 0.1441 | 0.076 | 0.0119 | 0.0043 | 0.0035 | 0.004 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.8259 | 1.3914 | 3.0128 | 3.8259 | 1.3914 | 3.0128 | 0 | 240 | 120 | 3.8259 | 241.3914 | 123.0128 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:00 | 30 | 1 | 228.5 | 238 | 240.8 | 1.293 | 0.933 | 1.391 | 0 | 0.825 | 0.2792 | 0.2171 | 0.3286 | 0.0495 | 0.0427 | 0.0223 | -0.0155 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 8.6953 | 5.8647 | 2.7006 | 8.6953 | 5.8647 | 357.2994 | 0 | 240 | 120 | 8.6953 | 245.8647 | 117.2994 | +la-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:15 | 15 | 1 | 242.5 | 223 | 224.3 | 0.52 | 1.425 | 0.513 | 0.9 | 0.5372 | 0.1172 | 0.3129 | 0.1071 | 0.1172 | 0.0425 | 0.0367 | 0.0378 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 19.9321 | 6.6896 | 19.44 | 19.9321 | 6.6896 | 19.44 | 0 | 240 | 120 | 19.9321 | 246.6896 | 139.4400 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 22:15 | 30 | 1 | 235.5 | 235.7 | 236.6 | 0.417 | 0.684 | 0.468 | 0.24 | 0.2831 | 0.0656 | 0.1411 | 0.0762 | 0.01 | 0.0046 | 0.001 | 0.0043 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.0111 | 0.4061 | 3.2298 | 4.0111 | 0.4061 | 3.2298 | 0 | 240 | 120 | 4.0111 | 240.4061 | 123.2298 | +la-la-lc
YX | A | 0469132478 | 齐连军 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:15 | 30 | 1 | 237.9 | 237.2 | 238.6 | 0.654 | 0.637 | 0.662 | 0.02 | 0.1676 | 0.0585 | 0.0566 | 0.0523 | 0.4194 | 0.1392 | 0.1349 | 0.1452 | 苏辛庄线511 | 1330001000080013892528 | 00008001389252 | 30 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 67.205 | 67.2385 | 70.1913 | 67.205 | 67.2385 | 70.1913 | 0 | 240 | 120 | 67.2050 | 307.2385 | 190.1913 | +la+lc-la
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:30 | 15 | 1 | 241.2 | 225.9 | 234.3 | 0.966 | 1.303 | 0.465 | 0.73 | 0.6289 | 0.2293 | 0.2956 | 0.1039 | 0.1063 | 0.0441 | 0.031 | 0.031 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 10.8865 | 5.9868 | 16.6132 | 10.8865 | 5.9868 | 16.6132 | 0 | 240 | 120 | 10.8865 | 245.9868 | 136.6132 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:30 | 10 | 1 | 234.1 | 235.3 | 235.2 | 1.456 | 1.458 | 1.44 | 0 | 0.9961 | 0.3324 | 0.3337 | 0.3299 | 0.1103 | 0.0375 | 0.0381 | 0.0345 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.4367 | 6.5135 | 5.9701 | 6.4367 | 6.5135 | 5.9701 | 0 | 240 | 120 | 6.4367 | 246.5135 | 125.9701 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 22:30 | 30 | 1 | 236.2 | 236.4 | 237.4 | 0.415 | 0.695 | 0.47 | 0.25 | 0.2847 | 0.0645 | 0.1441 | 0.076 | 0.0128 | 0.0051 | 0.0035 | 0.004 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.521 | 1.3914 | 3.0128 | 4.521 | 1.3914 | 3.0128 | 0 | 240 | 120 | 4.5210 | 241.3914 | 123.0128 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:30 | 30 | 1 | 238.9 | 235.3 | 234.6 | 0.677 | 1.084 | 1.077 | 0 | 0.6468 | 0.1504 | 0.2502 | 0.2461 | 0.0111 | -0.0209 | 0.0291 | 0.0029 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 7.9113 | 6.6341 | 0.6751 | 352.0887 | 6.6341 | 0.6751 | 0 | 240 | 120 | 352.0887 | 246.6341 | 120.6751 | -lb-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:45 | 15 | 1 | 245.9 | 229.3 | 229.2 | 0.523 | 1.339 | 0.517 | 0.81 | 0.5251 | 0.1174 | 0.2976 | 0.1101 | 0.116 | 0.0455 | 0.0318 | 0.0386 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 21.1845 | 6.0992 | 19.3202 | 21.1845 | 6.0992 | 19.3202 | 0 | 240 | 120 | 21.1845 | 246.0992 | 139.3202 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:45 | 10 | 1 | 234.1 | 235.4 | 235.8 | 1.482 | 1.469 | 1.448 | 0 | 0.989 | 0.3333 | 0.3292 | 0.3264 | 0.0888 | 0.0302 | 0.0318 | 0.0267 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 5.1774 | 5.5175 | 4.6765 | 5.1774 | 5.5175 | 4.6765 | 0 | 240 | 120 | 5.1774 | 245.5175 | 124.6765 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 22:45 | 30 | 1 | 236.1 | 236.5 | 237.3 | 0.418 | 0.694 | 0.465 | 0.25 | 0.2841 | 0.0651 | 0.1434 | 0.0755 | 0.0128 | 0.0054 | 0.0029 | 0.0043 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.7418 | 1.1585 | 3.2597 | 4.7418 | 1.1585 | 3.2597 | 0 | 240 | 120 | 4.7418 | 241.1585 | 123.2597 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 22:45 | 30 | 1 | 245.4 | 228.3 | 234.7 | 0.623 | 1.726 | 1.202 | 0 | 0.7896 | 0.14 | 0.3858 | 0.2637 | 0.0721 | -0.0242 | 0.0918 | 0.0046 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 9.8071 | 13.3845 | 0.9994 | 350.1929 | 13.3845 | 0.9994 | 0 | 240 | 120 | 350.1929 | 253.3845 | 120.9994 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 23:00 | 30 | 1 | 236.7 | 236.8 | 237.7 | 0.428 | 0.68 | 0.471 | 0.23 | 0.2799 | 0.0656 | 0.139 | 0.0752 | 0.0103 | 0.0046 | 0.0002 | 0.0054 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.0111 | 0.0824 | 4.1073 | 4.0111 | 0.0824 | 4.1073 | 0 | 240 | 120 | 4.0111 | 240.0824 | 124.1073 | +la-la-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 23:00 | 30 | 1 | 246 | 230.1 | 232.2 | 0.62 | 1.822 | 1.291 | 0 | 0.8526 | 0.142 | 0.4173 | 0.2932 | 0.0526 | -0.0169 | 0.0482 | 0.0212 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 6.7871 | 6.5887 | 4.1356 | 353.2129 | 6.5887 | 4.1356 | 0 | 240 | 120 | 353.2129 | 246.5887 | 124.1356 | -lb-la-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 23:15 | 15 | 1 | 253.7 | 225.7 | 227.7 | 0.522 | 1.861 | 0.478 | 1.36 | 0.6457 | 0.1215 | 0.4238 | 0.1003 | 0.1073 | 0.0468 | 0.0258 | 0.0346 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 21.0659 | 3.4837 | 19.0326 | 21.0659 | 3.4837 | 19.0326 | 0 | 240 | 120 | 21.0659 | 243.4837 | 139.0326 | +la-la+lb
YX | A | 0469466502 | 王宝明 | 8.2E+15 | 6/12/20 23:15 | 10 | 1 | 234.4 | 235.6 | 235.7 | 1.41 | 1.416 | 1.391 | 0 | 0.9354 | 0.313 | 0.3127 | 0.3097 | 0.079 | 0.0272 | 0.0275 | 0.0242 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013852058 | 00008001385205 | 80 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 4.9666 | 5.0259 | 4.468 | 4.9666 | 5.0259 | 4.468 | 0 | 240 | 120 | 4.9666 | 245.0259 | 124.4680 | +la-la-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 23:15 | 30 | 1 | 235.8 | 236 | 237 | 0.427 | 0.588 | 0.472 | 0.14 | 0.2535 | 0.0662 | 0.1115 | 0.0757 | 0.0338 | 0.0046 | 0.0239 | 0.0051 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.9749 | 12.0983 | 3.8543 | 3.9749 | 12.0983 | 3.8543 | 0 | 240 | 120 | 3.9749 | 252.0983 | 123.8543 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 23:15 | 30 | 1 | 242.9 | 235.6 | 232.2 | 0.636 | 1.29 | 1.525 | 0 | 0.7719 | 0.1428 | 0.2844 | 0.3446 | 0.1049 | -0.0204 | 0.1011 | 0.0242 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 8.1301 | 19.5695 | 4.0171 | 351.8699 | 19.5695 | 4.0171 | 0 | 240 | 120 | 351.8699 | 259.5695 | 124.0171 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469471566 | 中国移动通信集团河北有限公司顺平分公司 | 8.2E+15 | 6/12/20 23:30 | 15 | 1 | 242.5 | 233.9 | 232.6 | 0.505 | 0.98 | 0.489 | 0.49 | 0.4496 | 0.1144 | 0.2275 | 0.1076 | 0.1122 | 0.0463 | 0.0277 | 0.0381 | 10kV523伍侯线 | 1330001000080013913780 | 00008001391378 | 15 | 30 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 22.0342 | 6.9421 | 19.4985 | 22.0342 | 6.9421 | 19.4985 | 0 | 240 | 120 | 22.0342 | 246.9421 | 139.4985 | +la-la+lb
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 23:30 | 30 | 1 | 236.3 | 236.5 | 237.3 | 0.428 | 0.569 | 0.462 | 0.12 | 0.2489 | 0.0664 | 0.1076 | 0.0749 | 0.0307 | 0.0043 | 0.0209 | 0.0054 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.7052 | 10.9921 | 4.1237 | 3.7052 | 10.9921 | 4.1237 | 0 | 240 | 120 | 3.7052 | 250.9921 | 124.1237 | +la+lc-lc
YX | A | 0469129087 | 顺发大酒店 | 8.2E+15 | 6/12/20 23:30 | 15 | 1 | 247.8 | 252.6 | 249.3 | 0.528 | 0.124 | 0.903 | 0.67 | 0.3721 | 0.1267 | 0.0253 | 0.22 | 0.0229 | 0.0035 | -0.0152 | 0.0346 | 10kV526常庄线 | 1330001000080013876030 | 00008001387603 | 15 | 50 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 1.5824 | 30.997 | 8.9379 | 1.5824 | 329.003 | 8.9379 | 0 | 240 | 120 | 1.5824 | 209.0030 | 128.9379 | +la-la+lb
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 23:30 | 30 | 1 | 244 | 236 | 231.5 | 0.679 | 1.38 | 1.409 | 0 | 0.7887 | 0.1504 | 0.3208 | 0.3173 | 0.0567 | -0.019 | 0.0463 | 0.0294 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 7.2 | 8.2126 | 5.2937 | 352.8 | 8.2126 | 5.2937 | 0 | 240 | 120 | 352.8000 | 248.2126 | 125.2937 | -lb+lc-lc
YX | A | 0469465701 | 保定市西大洋供水有限公司 | 1108366538 | 6/12/20 23:45 | 30 | 1 | 236.7 | 237 | 237.9 | 0.429 | 0.568 | 0.467 | 0.12 | 0.2504 | 0.067 | 0.1076 | 0.0757 | 0.031 | 0.0046 | 0.0215 | 0.0049 | 10kV555王各庄线 | 1330001000080013854960 | 00008001385496 | 30 | 130 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 3.9276 | 11.2997 | 3.7035 | 3.9276 | 11.2997 | 3.7035 | 0 | 240 | 120 | 3.9276 | 251.2997 | 123.7035 | +la+lc-lc
YX | A | 0469125421 | 纪检委 | 8.2E+15 | 6/12/20 23:45 | 30 | 1 | 242.4 | 234.5 | 234.8 | 0.628 | 1.375 | 1.31 | 0 | 0.7475 | 0.1419 | 0.3082 | 0.2973 | 0.1002 | -0.0179 | 0.0915 | 0.0267 | 10kV528城工线 | 1330001000080013802428 | 00008001380242 | 30 | 100 | 三相四线 | 3x380/220V | 1.5(6)A | TRUE | 错误接线 | 1 | 7.1896 | 16.5354 | 5.1319 | 352.8104 | 16.5354 | 5.1319 | 0 | 240 | 120 | 352.8104 | 256.5354 | 125.1319 | -lb+lc-lc